СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»

по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года

Книга 1: Схема теплоснабжения

Заказчик:

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской

Республики»                                                                                              ___________  Г.А. Аверкиева

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  О.А. Полякова

подпись

2023 г.

Паспорт схемы теплоснабжения	6

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	10

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	15

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	15

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	19

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	29

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и округу в целом.	29

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	31

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	31

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	39

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	39

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………………….……………..39

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	43

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	48

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	48

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	49

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	52

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	52

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	52

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	54

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	54

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	54

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	57

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	57

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	57

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	57

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	57

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	57

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	61

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	61

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	62

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	62

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	62

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения          Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.	62

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	62

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	62

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	65

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	65

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	65

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	66

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	66

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	67

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	67

г) преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальных образованиях	68

д) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования	68

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ	69

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	69

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	71

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	73

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	73

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	73

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	74

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	75

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	75

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	79

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	80

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	81

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	81

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	94

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	95

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	95

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	95

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	95

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения	95

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	96

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	96

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	96

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	97

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	100

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» на 2023 год и на период до 2033 года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями). - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629). - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении». - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280). - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений». - Генеральный план муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Разработка схемы теплоснабжения будет осуществлена в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; - охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; - повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; - снижения негативного воздействия на окружающую среду; - обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; - обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; - создания актуальной геоинформационной системы – электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2025 г. (с перспективой до 2033 года). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | - обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; - обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; - снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки; - соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; - оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Основные понятия и терминология, используемые при разработке схемы теплоснабжения Муниципального образования «Муниципальный округ                Глазовский район Удмуртской Республики»

Тепловая энергия – энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии – устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Тепло-потребляющая установка – устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до тепло-потребляющих установок;

Тепловая нагрузка – количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение – обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация – организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Тепло-сетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения – документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность – тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки тепло-потребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от тепло-потребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) тепло-потребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении сельского поселения;

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита;

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения до 2033 года;

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей;

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

«Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики»

В составе Глазовского района 123 населенных пункта, 11 муниципальных образований, имеющих статус сельских поселений: Адамское, Октябрьское, Верхнебогатырское, Парзинское, Гулековское, Понинское, Качкашурское, Ураковское, Кожильское, Штанигуртское, Куреговское.

Общая площадь района в административных границах составляет 2159 кв.км., общая численность населения района по данным Росстата на 17.03.2023г. составляет 15428 человек.

Рисунок 1. Границы и состав МО Глазовский район.

Климат территории.

Характеристика элементов климата приводится на основании СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 24.12.2020 г. и отражены в таблице 1.1, таблице 1.2, таблице 1.3.

Таблица 1.1. Средняя месячная и годовая температура воздуха, оС

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -14,3 | -12,9 | -5,6 | 2,9 | 10,8 | 15,7 | 17,9 | 15,2 | 9,4 | 2,2 | -5,2 | -11,2 | 2,1 |

Таблица 1.2. Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 |

Таблица 1.3. Климатические характеристики территории МО Глазовский район

| № п/п | Параметры | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические параметры холодного периода года |  |  |  |
| 1.1 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,98 | - 43 |  |
| 1.2 | Температура воздуха наиболее холодных суток, оС, обеспеченностью 0,92 | - 40 |  |
| 2.1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,98 | - 37 |  |
| 2.2 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, оС, обеспеченностью 0,92 | - 34 |  |
| 3 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,94 | - 20 |  |
| 4 | Абсолютная минимальная температура воздуха, оС | - 50 |  |
| 5 | Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, оС | 8,9 |  |
| 6 | Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 8оС | 227 сут. -5,7 |  |
| 7 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 82 |  |
| 8 | Количество осадков за ноябрь-март, мм | 166 |  |
| 9 | Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | З |  |
| Климатические параметры теплого периода года |  |  |  |
| 10 | Барометрическое давление, гПа | 994 |  |
| 11 | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,95 | 22 |  |
|  | Температура воздуха, оС, обеспеченностью 0,98 |  | 26 |
| 12 | Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, оС | 24,7 |  |
| 13 | Абсолютная максимальная температура воздуха, оС | 38,0 |  |
| 14 | Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, оС | 12,3 |  |
| 15 | Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца,% | 74 |  |
| 16 | Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |  |
| 17 | Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 405 |  |
| 18 | Преобладающее направление ветра за июнь-август | З |  |

Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) tBP для административных и общественных зданий принимается равной +18°С. Расчётная внутренняя температура воздуха (усреднённая) для жилых зданий принимается равной +20°С.

Схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план Муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области.

В соответствии с Генеральным планом на расчетный срок предусматривается развитие Муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области в связи со строительством объектов жилья и инфраструктуры.

На перспективу развития муниципального образования Октябрьский сельсовет Краснозерского района Новосибирской области рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в сельском поселении и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодня является одной из главных задач для администрации сельского поселения.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам – на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

Прирост площади строительных фондов на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года не планируется.

Ветхий и аварийный жилищный фонд на территории Муниципальный округ Глазовский район на 01.01.2023 г. отсутствовал.

На момент разработки схемы можно выделить основной жилой фонд на территории Муниципальный округ Глазовский район (информация из открытых источников сайт https://dom.mingkh.ru/)

Таблица 1.4. Жилой фонд на территории Муниципальный округ Глазовский район

| № | Населенный пункт | Адрес | Площадь, м2 | Год постройки | Этажность | Жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Люм | ул. Школьная, 2 | 500 | 1979 | 1 | 6 |
| 2 | с. Люм | ул. Школьная, 1 | 1512 | 1979 | 1 | 18 |
| 3 | д. Адам | ул. Советская, 12 | 1354.3 | 1989 | 3 | 24 |
| 4 | д. Адам | ул. Весенняя, 1 | 200 | — | 2 | — |
| 5 | д. Адам | ул. Советская, 10 | 1456.4 | 1984 | 3 | 24 |
| 6 | с. Дзякино | ул. Советская, 2 | 534.1 | 1964 | 2 | — |
| 7 | с. Дзякино | ул. Труда, 1 | 447.5 | 1961 | 2 | 10 |
| 8 | с. Дзякино | ул. Советская, 11а | 226.4 | 2016 | 1 | 6 |
| 9 | с. Дзякино | ул. Труда, 10 | 291.6 | 1963 | 2 | 6 |
| 10 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 4 | 631.6 | 1997 | 2 | — |
| 11 | с. Дзякино | ул. Кирова, 7 | 370.6 | 1963 | 2 | 8 |

Продолжение таблицы 1.1

| № | Населенный пункт | Адрес | Площадь, м2 | Год постройки | Этажность | Жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | с. Дзякино | ул. Советская, 13б | 635.7 | — | 2 | — |
| 13 | с. Дзякино | ул. Кирова, 11 | 522.3 | 1963 | 2 | 12 |
| 14 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 5 | 2466 | 1970 | 2 | 8 |
| 15 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 8 | 539.8 | 1965 | 2 | 12 |
| 16 | с. Дзякино | ул. Советская, 4 | 526.1 | 1966 | 2 | 12 |
| 17 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 12 | 1027 | 1984 | 2 | 18 |
| 18 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 2 | 1004.7 | 1966 | 2 | 10 |
| 19 | с. Дзякино | ул. Советская, 1 | 527.5 | 1966 | 2 | 12 |
| 20 | с. Дзякино | ул. Советская, 6 | 537.8 | 1964 | 2 | 12 |
| 21 | с. Дзякино | ул. Советская, 12 | 623.5 | 1991 | 2 | 12 |
| 22 | с. Дзякино | ул. Советская, 3а | 555.4 | 1959 | 2 | 16 |
| 23 | с. Дзякино | ул. Кирова, 5 | 623.9 | 1958 | 2 | — |
| 24 | с. Дзякино | ул. Советская, 11 | 121.9 | — | 1 | — |
| 25 | с. Дзякино | ул. Советская, 3 | 623.5 | 1991 | 2 | 12 |
| 26 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 7 | 963.4 | 1989 | 2 | 18 |
| 27 | с. Дзякино | ул. Торфяная, 3 | 360.5 | 2011 | 1 | 9 |
| 28 | Дом отдыха Чепца | 4 | 0.1 | 1988 | 4 | 50 |
| 29 | Дом отдыха Чепца | 7 | 2757.6 | 1996 | 4 | 58 |
| 30 | Дом отдыха Чепца | 2 | 1133 | 1963 | 2 | 16 |
| 32 | Дом отдыха Чепца | 3 | 1803.7 | 1963 | 5 | 40 |
| 33 | Дом отдыха Чепца | 1 | 1166.5 | 1963 | 2 | 16 |
| 34 | Дом отдыха Чепца | 6 | 2821.7 | 1995 | 5 | 58 |
| 35 | Дом отдыха Чепца | 5 | 2802.6 | 1994 | 4 | 58 |

Продолжение таблицы 1.4

| № | Населенный пункт | Адрес | Площадь, м2 | Год постройки | Этажность | Жилые помещения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | с. Золотарево | ул. Советская, 22 | 759 | — | 2 | 24 |
| 37 | с. Золотарево | ул. Мира, 1 | 866.1 | 1985 | 2 | 18 |
| 38 | д. Качкашур | ул. Новая, 15 | 420 | 1978 | 1 | 7 |
| 39 | д. Качкашур | ул. Центральная, 1 | 420 | 1963 | 2 | 6 |
| 40 | д. Кожиль | ул. Гагарина, 6 | 791.6 | 1977 | 2 | 16 |
| 41 | д. Кожиль | ул. Гагарина, 10 | 890 | 1987 | 2 | 18 |
| 42 | д. Кожиль | ул. Гагарина, 9 | 871.6 | 1987 | 2 | 18 |
| 43 | д. Кожиль | ул. Гагарина, 8 | 887.1 | 1983 | 2 | 18 |
| 44 | д. Кожиль | ул. Гагарина, 7 | 891.1 | 1980 | 2 | 18 |
| 45 | д. Курегово | Школьный пер., 1 | 407.8 | 1972 | 2 | 8 |
| 46 | д. Курегово | Школьный пер., 3 | 406 | 1974 | 2 | 8 |

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Показатели удельного расхода тепловой энергии утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». С учётом Приказа №1550 от 17.11.2017 с 01.01.2018 нормируемая удельная характеристика сокращается на 20%, c 01.01.2023 – на 40%, с 01.01.2028 на 50%. Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в соответствии с таблицами 1.5-1.6.

Таблица 1.5. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhred малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт∙ч/(м2∙°С∙сут)

| Площадь здания, | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание к таблице:

- Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в .

- Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

- При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 - 1000  значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 1.6. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий. | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |
| 4. Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |

Продолжение таблица 1.6.

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов. | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания административного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Примечание к таблице:

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в .

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

Сведения об уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 1.7-1.11.

Таблица 1.7. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Свет»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Дзякино ул. Труда 12 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 4356,352 |  | 4356,352 | 4356,352 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 101,503 |  | 101,503 | 101,503 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 4254,849 |  | 4254,849 | 4254,849 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 3970,309 |  | 3970,309 | 3970,309 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 3970,309 |  | 3970,309 | 3970,309 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 284,540 |  | 284,540 | 284,540 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 3938,398 |  | 3938,398 | 3938,398 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 91,765 |  | 91,765 | 91,765 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 3846,633 |  | 3846,633 | 3846,633 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 3829,103 |  | 3829,103 | 3829,103 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 3829,103 |  | 3829,103 | 3829,103 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 17,530 |  | 17,530 | 17,530 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Октябрьский ул. Центральная 17 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 127,316 |  | 127,316 |  |  | 127,316 |
| Собственные нужды | Гкал |  | 2,966 |  | 2,966 |  |  | 2,966 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 124,350 |  | 124,350 |  |  | 124,350 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 107,916 |  | 107,916 |  |  | 107,916 |
| отопление | Гкал |  | 107,916 |  | 107,916 |  |  | 107,916 |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| Общие потери | Гкал |  | 16,434 |  | 16,434 |  |  | 16,434 |

Продолжение таблицы 1.7.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 3372,601 |  | 3372,601 |  | 3372,601 |
| Собственные нужды | Гкал |  | 161,885 |  | 161,885 |  | 161,885 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 3210,716 |  | 3210,716 |  | 3210,716 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 1770,13 |  | 1770,13 |  | 1770,13 |
| отопление | Гкал |  | 1770,13 |  | 1770,13 |  | 1770,13 |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Общие потери | Гкал |  | 1440,586 |  | 1440,586 |  | 1440,586 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Курегово, Мира 8 «а» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 2398,324 |  | 2398,324 |  | 2398,324 |
| Собственные нужды | Гкал |  | 115,120 |  | 115,120 |  | 115,120 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 2283,204 |  | 2283,204 |  | 2283,204 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 1655,434 |  | 1655,434 |  | 1655,434 |
| отопление | Гкал |  | 1655,434 |  | 1655,434 |  | 1655,434 |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Общие потери | Гкал |  | 627,770 |  | 627,770 |  | 627,770 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Парзи, ул. Новая 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 2905,752 |  | 2905,752 | 2905,752 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 139,476 |  | 139,476 | 139,476 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 2766,276 |  | 2766,276 | 2766,276 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 2543,399 |  | 2543,399 | 2543,399 |
| отопление |  | Гкал |  | 2543,399 |  | 2543,399 | 2543,399 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 222,877 |  | 222,877 | 222,877 |

Продолжение таблицы 1.7.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 940,207 |  | 940,207 |  | 940,207 |  |
| Собственные нужды | Гкал |  | 21,907 |  | 21,907 |  | 21,907 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 918,300 |  | 918,300 |  | 918,300 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 914,098 |  | 914,098 |  | 914,098 |  |
| отопление | Гкал |  | 914,098 |  | 914,098 |  | 914,098 |  |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери | Гкал |  | 4,202 |  | 4,202 |  | 4,202 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 1377,700 |  | 1377,700 |  | 1377,700 |  |
| Собственные нужды | Гкал |  | 32,100 |  | 32,100 |  | 32,100 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 1345,600 |  | 1345,600 |  | 1345,600 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 1345,59 |  | 1345,59 |  | 1345,59 |  |
| отопление | Гкал |  | 1345,59 |  | 1345,59 |  | 1345,59 |  |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери | Гкал |  | 0,010 |  | 0,010 |  | 0,010 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 1474,763 |  | 1474,763 |  | 1474,763 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 34,362 |  | 34,362 |  | 34,362 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 1440,401 |  | 1440,401 |  | 1440,401 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 1294,495 |  | 1294,495 |  | 1294,495 |
| отопление |  | Гкал |  | 1294,495 |  | 1294,495 |  | 1294,495 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 145,906 |  | 145,906 |  | 145,906 |

Продолжение таблицы 1.7.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 259,130 | 259,130 | 259,130 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,038 | 6,038 | 6,038 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 253,092 | 253,092 | 253,092 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 133,242 | 133,242 | 133,242 |
| отопление | Гкал | 133,242 | 133,242 | 133,242 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 119,850 | 119,850 | 119,850 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной п. Дом отдыха Чепца |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7714,9128 | 7714,9128 | 7714,9128 |
| Собственные нужды | Гкал | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7551,4728 | 7551,4728 | 7551,4728 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 7088,319 | 7088,319 | 7088,319 |
| отопление | Гкал | 7088,319 | 7088,319 | 7088,319 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 463,08 | 463,08 | 463,08 |

Таблица 1.8. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения                                                    по котельным ООО «Теплоком»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Люм, ул. Школьная 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 298,145 | 298,145 | 298,145 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,947 | 6,947 | 6,947 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 291,198 | 291,198 | 291,198 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 437,664 | 437,664 | 437,664 |
| отопление | Гкал | 437,664 | 437,664 | 437,664 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 146,466 | 146,466 | 146,466 |

Продолжение таблицы 1.8.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 670,508 | 670,508 | 670,508 |
| Собственные нужды | Гкал | 15,623 | 15,623 | 15,623 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 654,885 | 654,885 | 654,885 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 562,537 | 562,537 | 562,537 |
| отопление | Гкал | 562,537 | 562,537 | 562,537 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 92,348 | 92,348 | 92,348 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Чура, ул. Центральная 12 «в» |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 495,282 | 495,282 | 495,282 |
| Собственные нужды | Гкал | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 483,742 | 483,742 | 483,742 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 453,82 | 453,82 | 453,82 |
| отопление | Гкал | 453,82 | 453,82 | 453,82 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 29,922 | 29,922 | 29,922 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Гулеково, пер. Школьный |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 309,436 | 309,436 | 309,436 |
| Собственные нужды | Гкал | 7,210 | 7,210 | 7,210 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 302,227 | 302,227 | 302,227 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 131,298 | 131,298 | 131,298 |
| отопление | Гкал | 131,298 | 131,298 | 131,298 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 170,929 | 170,929 | 170,929 |

Продолжение таблицы 1.8.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  |  | До 2033 г. |  |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 1581,792 |  | 1581,792 |  |  | 1581,792 |  |  |
| Собственные нужды | Гкал |  | 36,856 |  | 36,856 |  |  | 36,856 |  |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 1544,936 |  | 1544,936 |  |  | 1544,936 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  |  | 1036,552 |  |  |
| отопление | Гкал |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  |  | 1036,552 |  |  |
| ГВС | м3 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
| Общие потери | Гкал |  | 508,384 |  | 508,384 |  |  | 508,384 |  |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  |  | До 2025 г. |  |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 820,945 |  |  | 820,945 |  |  | 820,945 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 19,128 |  |  | 19,128 |  |  | 19,128 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 801,817 |  |  | 801,817 |  |  | 801,817 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 813,908 |  |  | 813,908 |  |  | 813,908 |
| отопление |  | Гкал |  | 813,908 |  |  | 813,908 |  |  | 813,908 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 12,091 |  |  | 12,091 |  |  | 12,091 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. | 2022 год |  |  | До 2025 г. |  |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал | 1191,151 |  |  | 1191,151 |  |  | 1191,151 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал | 27,754 |  |  | 27,754 |  |  | 27,754 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал | 1163,397 |  |  | 1163,397 |  |  | 1163,397 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал | 1199,252 |  |  | 1199,252 |  |  | 1199,252 |  |
| отопление |  | Гкал | 1199,252 |  |  | 1199,252 |  |  | 1199,252 |  |
| ГВС |  | м3 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал | 35,855 |  |  | 35,855 |  |  | 35,855 |  |

Продолжение таблицы 1.8.

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 1191,151 |  | 1191,151 | 1191,151 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 27,754 |  | 27,754 | 27,754 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 1163,397 |  | 1163,397 | 1163,397 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 1199,252 |  | 1199,252 | 1199,252 |
| отопление |  | Гкал |  | 1199,252 |  | 1199,252 | 1199,252 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 35,855 |  | 35,855 | 35,855 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 791,982 |  | 791,982 | 791,982 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 18,453 |  | 18,453 | 18,453 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 773,528 |  | 773,528 | 773,528 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 563,285 |  | 563,285 | 563,285 |
| отопление |  | Гкал |  | 563,285 |  | 563,285 | 563,285 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 210,243 |  | 210,243 | 210,243 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, Школьная 1 «в» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 343,700 | 343,700 | 343,700 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 8,008 | 8,008 | 8,008 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 335,692 | 335,692 | 335,692 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 365,48 | 365,48 | 365,48 |
| отопление |  | Гкал |  | 365,48 | 365,48 | 365,48 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 29,788 | 29,788 | 29,788 |

Таблица 1.9. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Энергорезерв»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д..Дондыкар, ул. Мира 20 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 270,000 |  | 270,000 |  | 270,000 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 6,291 |  | 6,291 |  | 6,291 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 263,709 |  | 263,709 |  | 263,709 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 228,10 |  | 228,10 |  | 228,10 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 228,100 |  | 228,100 |  | 228,100 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 35,609 |  | 35,609 |  | 35,609 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 667,044 |  | 667,044 |  | 667,044 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 15,542 |  | 15,542 |  | 15,542 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 651,502 |  | 651,502 |  | 651,502 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 479,028 |  | 479,028 |  | 479,028 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 479,028 |  | 479,028 |  | 479,028 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 172,474 |  | 172,474 |  | 172,474 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Отогурт, Кирова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 189,100 |  | 189,100 |  | 189,100 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 189,100 |  | 189,100 |  | 189,100 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 189,1 |  | 189,1 |  | 189,1 |
| отопление |  | Гкал |  | 189,1 |  | 189,1 |  | 189,1 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Таблица 1.10. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Теплоресурс»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, ул. Лесная, 1Б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1513,76 | 1356,55 | 1356,55 |
| Собственные нужды | Гкал | 34,21 | 30,66 | 30,66 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1479,54 | 1325,89 | 1325,89 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1223,58 | 1203,96 | 1203,96 |
| отопление | Гкал | 1223,58 | 1203,96 | 1203,96 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 255,96 | 229,38 | 229,38 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 6593 | 6562 | 6562 |
| Собственные нужды | Гкал | 149 | 148 | 148 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 6444 | 6414 | 6414 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 5677 | 5651 | 5651 |
| отопление | Гкал | 5677 | 5651 | 5651 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 766 | 763 | 763 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Понино, ул. Первомайская, 23 |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4238,86 | 4217,96 | 4217,96 |
| Собственные нужды | Гкал | 95,80 | 95,33 | 95,33 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4143,06 | 4122,63 | 4122,63 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3753,61 | 3735,11 | 3735,11 |
| отопление | Гкал | 3753,61 | 3735,11 | 3735,11 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 389,45 | 387,52 | 387,52 |

Таблица 1.11. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 686,30 | 682,93 | 682,93 |
| Собственные нужды | Гкал | 15,56 | 15,48 | 15,48 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 670,74 | 667,45 | 667,45 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 580,60 | 577,75 | 577,75 |
| отопление | Гкал | 314,40 | 312,86 | 312,86 |
| ГВС | м3 | 4294 | 4272 | 4272 |
|  | Гкал | 266,20 | 264,89 | 264,89 |
| Общие потери | Гкал | 90,14 | 89,69 | 89,69 |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и округу в целом.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 1.9.

Таблица 1.12. Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 0,85 | 0,85 |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 0,40 | 0,40 |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 3,94 | 3,94 |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,20 | 2,20 |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 0,97 | 0,97 |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 0,98 | 0,98 |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 4,37 | 4,37 |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 2,83 | 2,83 |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,66 | 0,66 |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,12 | 0,12 |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | 1,13 | 1,13 |
| 12 | с. Люм, ул. Школьная 5 | 3,67 | 3,67 |
| 13 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 1,26 | 1,26 |
| 14 | д. Гулеково, пер. Школьный | 0,54 | 0,54 |
| 15 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,74 | 0,74 |
| 16 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 1,70 | 1,70 |
| 17 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 1,23 | 1,23 |
| 18 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 2,54 | 2,54 |
| 19 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 2,35 | 2,35 |
| 20 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 2,97 | 2,97 |
| 21 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 2,46 | 2,46 |
| 22 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 5,22 | 5,22 |
| 23 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,31 | 0,31 |
| 24 | Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 2,98 | 2,98 |
| 25 | Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 0,37 | 0,37 |
| 26 | Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 0,96 | 0,96 |
| 27 | БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 0,31 | 0,31 |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Централизованное теплоснабжение Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» осуществляется от 27 источников теплоснабжения.

Температурный график работы котельных – 95/70оС.

Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки надземный, подземный канальный и бесканальный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В качестве котельно-печного топлива используется – природный газ, каменный уголь.

На основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»:

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -37оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -5,7оС;

- Продолжительность отопительного периода: 227 дней;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +20оС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 2,9 м/с;

- Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Зоны действия теплоснабжающих организации соответствуют зонам действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определены 5 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включают в себя источники тепловой энергии:

1 технологическая зона ООО «Свет»:

- Котельная с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а»

- Котельная д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а»

- Котельная д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

- Котельная с. Парзи,  ул. Новая 2 «а»

- Котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

- Котельная с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная п. Дом отдыха «Чепца»

2 технологическая зона ООО «Теплоком»:

- Котельная с. Люм, ул. Школьная 5

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8

- Котельная д. Гулеково, пер. Школьный

- Котельная д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е»

- Котельная д. Чура, ул. Центральная 12 «в»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а»

- Котельная д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «в»

3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв»:

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

- Котельная д. Отогурт, ул. Кирова 38

4 технологическая зона ООО «Теплоресурс»:

- Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А

- Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23

5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»):

- Котельная (БМК) д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б

а) структура и технические характеристики основного оборудования;

Основные характеристики установленного оборудования котельных представлены в таблице 2.1-2.5.

Таблица 2.1. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Свет»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | RSD-1000 | RSD-1000 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RSD-1500 | RSD-1500 | 2020 |  |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | REX-100 | REX-100 | 2012 | 95/70 |
|  |  | REX-100 | REX-100 | 2012 |  |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | Daewoo DGB-250KFCLN | Daewoo DGB-250KFCLN | 2008 | 95/70 |
|  |  | Navien Deluxe Coaxial 30 K | Navien Deluxe Coaxial 30 K | 2019 |  |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2018 | 95/70 |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2018 |  |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2020 |  |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | КВ - 0,8 Т | КВ - 0,8 Т | 2016 | 95/70 |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2015 |  |
|  |  | КВр - 0,63 | КВр - 0,63 | 2018 |  |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2017 | 95/70 |
|  |  | КВр-0,8 | КВр-0,8 | 2019 |  |
|  |  | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2021 |  |
|  |  | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2019 |  |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | micro New 175 | micro New 175 | 2015 | 95/70 |
|  |  | micro New 175 | micro New 175 | 2015 |  |
|  |  | micro New 175 | micro New 175 | 2015 |  |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | TAURUS DUAL 500 | TAURUS DUAL 500 | 2012 | 95/70 |
|  |  | TAURUS DUAL 500 | TAURUS DUAL 500 | 2012 |  |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | RSA-500 | RSA-500 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-500 | RSA-500 | 2019 |  |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | MICRO New NR сдвоенные | MICRO New NR сдвоенные | 2014 | 95/70 |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2005 | 95/70 |
|  |  | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2007 |  |
|  |  | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2007 |  |

Таблица 2.2. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоком»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Микро New-175 | Микро New-175 | 2015 | 95/70 |
|  |  | Микро New-175 | Микро New-175 | 2015 |  |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | RS-A100 | RS-A100 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2019 |  |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2019 |  |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | RS-A120 | RS-A120 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RS-A120 | RS-A120 | 2020 |  |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | RS-A400 | RS-A400 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RS-A400 | RS-A400 | 2019 |  |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | RS-A120 | RS-A120 | 2017 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | RSA-300 | RSA-300 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-300 | RSA-300 | 2019 |  |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | RS-A200 | RS-A200 | 2016 | 95/70 |
|  |  | RS-A200 | RS-A200 | 2016 |  |
|  |  | RS-A200 | RS-A200 | 2016 |  |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | RS-A100 | RS-A100 | 2017 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | RS-A120 | RS-A120 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RS-A120 | RS-A120 | 2020 |  |

Таблица 2.3. Основные характеристики оборудования котельных ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | RSA-60 | RSA-60 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RSA-60 | RSA-60 | 2020 |  |
|  |  | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М |  |  |
|  |  | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М |  |  |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | RSA-120 | RSA-120 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-120 | RSA-120 | 2019 |  |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Lemax 100 | Lemax 100 | 2018 | 95/70 |

Таблица 2.4. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоресурс»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | Котел Buderys Logano SK 645 500 | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 2021 | 95/70 |
|  |  | Котел Buderys Logano SK 645 500 | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 2021 |  |
| 2 | Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | Термотехник ТТ100-2000 | Термотехник ТТ100-2000 | 2009 | 95/70 |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | Термотехник ТТ100-2000 | 2009 |  |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | - | 2009 |  |
| 3 | Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | КВа-1,25Гс | КВа-1,25Гс | 2009 | 95/70 |
|  |  | КВа-1,25Гс | - | 2009 |  |
|  |  | КВа-1,25Гс | - | 2009 |  |
|  |  | Buderus Logano SK 755-1400 | Buderus Logano SK 755-1400 | 2022 |  |

Таблица 2.5. Основные характеристики оборудования котельной филиал АО «РИР» в    г. Глазове.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК серии EnTech, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | Ultratherm 750 | Ultratherm 750 | 2022 | 95/70 |
|  |  | Ultratherm 750 | - | 2022 |  |
|  |  | Duotherm 250 | - | 2022 |  |

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

По данным, полученным от ресурсоснабжающих организации, в качестве запорной арматуры используются чугунные и стальные задвижки. Задвижки (фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые.

Электрооборудование, установленное на котельных представлено в таблицах 2.6-2.10.

Таблица 2.6. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Свет»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | Сетевой насос | Q2EPA160L2F93 IL 80/190-18,5/2 | 18,5 | 140 | 38 | 2019 |
|  |  | Подпиточный насос | TYPE CFV80/22 | 0,8 | 3,6 | 42 | 2019 |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | Сетевой насос | CNP TD80-38G/2SWHCJ | 15 | 80 | 50 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | Wilo WJ-204-X-EM | 1,2 | 3,6 | 32 | - |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | Сетевой насос | TOP-S 30/10 | 0,39 | 30 | 10 | - |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | Сетевой насос | CNP TD80-38G/2SWHCJ | 15 | 80 | 38 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | К 65-50-160 | 2,2 | 25 | 32 | - |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | Сетевой насос | F1 65-100-75(espa) | 7,5 | 78 | 42 | - |
|  |  | Подпиточный насос | К 20/30 | 3 | 25 | 32 | - |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | Сетевой насос | BL65/170-11/2 | 11 | 160 | 41 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ПН-600 | 0,6 | 18 | 35 | - |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | Сетевой насос | IPL 50/150-4/2 | 2,2 | 50 | 15 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,75 | 30 | 16 | - |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | Сетевой насос | IPL 65/155-5,5/2 | 7,5 | 65 | 155 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 38/18T | 0,75 | 38 | 18 | - |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 50/185-7,5/2 | 7,5 | 40 | 42 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ПН-600 | 0,6 | 18 | 35 | - |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | Сетевой насос | КМЛ50-50-125a | 2,2 | 50 | 125 | - |
|  |  | Подпиточный насос | GF QB60 | 0,5 | 38 | 18 | - |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | Сетевой насос | Д-315-71а | 90 | 300 | 60 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ТРЕ50-570/2 | 11 | 45,1 | 30 | - |

Таблица 2.7. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Теплоком»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Сетевой насос | КМЛ 2-40/130 | 2,2 | 12,5 | 15 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | Сетевой насос | Wilo IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 2,7 | 30 | - |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | Сетевой насос | Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2,2 | 20 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 40/165-4/2 | 4 | 34 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PATRIOT QB 80 | 0,75 | 3 | 45 | - |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | Сетевой насос | Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2,2 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 20 | 20 | - |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 40/165-4/2 | 4 | 34 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16M | 0,37 | 1,8 | 32 | - |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | Сетевой насос | Wilo IPL 50/150-4/2 | 4 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/130-1,1/2 | 1,1 | 16,5 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | Wilo HiPeri-4 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |

Таблица 2.8. Характеристика электрооборудования котельных ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/130-1,1/2 | 1,1 | 16,5 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Сетевой насос | Wilo TOP-S 30/10 | 0,9 | 10 | 11 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |

Таблица 2.9. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Теплоресурс»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | Сетевой насос | Wilo IL 65/160-7,5/2 (2шт) | 7,5 | 34.4 | 22 | 2011 |
|  |  | Подпиточный насос | GRUNDFOS | 0,57 | 2 | 40 | 2011 |
| 2 | Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | Сетевой насос | DAB CP 100-4800 (3шт) | 30 | 170 | 42 | 2009 |
|  |  | Подпиточный насос | DAB К36/200Т (2шт) | 2,2 | 20 | 20 | 2009 |
| 3 | Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | Сетевой насос | КМЛ2-100-180 (3шт) | 18,5 | 100 | 33 | 2009 |
|  |  | Подпиточный насос | КМЛ2-40-160 (2шт) | 2,2 | 5 | 30 | 2009 |

Таблица 2.10. Характеристика электрооборудования котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | Котловой насос | TOP-S 80/7 (2 шт.) | 0,73 | 32,2 | 1,4 | 2022 |
|  |  | Котловой насос | TOP-S 40/7 (1 шт.) | 0,4 | 11 | 1,7 | 2022 |
|  |  | Сетевой насос | IL 65/150-5,5/2 (2 шт.) | 5,5 | 48 | 13 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | HWJ 202 (1 шт.) |  | 1 | 30 | 2022 |
|  |  | ГВС (греющего контура) | TOP-S 40/10 (2 шт.) | 0,59 | 8,6 | 6 | 2022 |
|  |  | ГВС (циркуляция) | MHI 402 (2 шт.) | 1,1 | 2 | 20 | 2022 |

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

В связи с разрозненным характером индивидуальной застройки часть потребителей на территории Муниципальный округ Глазовский район не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности и печи. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Некоторые котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС. В зоны действия индивидуального теплоснабжения входят жилые здания, которые не подключены к централизованной системе теплоснабжения территории Муниципальный округ Глазовский район.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных на территории Муниципальный округ Глазовский район с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 2.11.

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» дефицит мощности -0,1103 Гкал/час, что может повлиять на качество поставляемого ресурса потребителю (объем тепловой энергии).

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8, дефицит мощности -0,0094 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловой энергии).

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» дефицит мощности -0,0256 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловая энергия).

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Муниципальный округ Глазовский район отсутствуют.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии на территории Муниципальный округ Глазовский район на расчетный срок до 2033 года, с учетом отсутствия данных о перспективном строительстве, представлены в таблице 2.12.

Таблица 2.11. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Муниципальный округ Глазовский район

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 0,7996 | 0,7288 | 0,0186 | 0,0522 | 2,1314 | 1,7385 | +0,3407 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 0,7229 | 0,7028 | 0,0168 | 0,0032 | 1,7873 | 1,8904 | -0,1103 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,0234 | 0,0198 | 0,0005 | 0,0030 | 0,0495 | 0,0429 | +0,0036 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 0,6191 | 0,3249 | 0,0297 | 0,2644 | 2,3703 | 1,7398 | +0,3661 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 0,4402 | 0,3039 | 0,0211 | 0,1152 | 2,2089 | 0,7677 | +1,326 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 0,5334 | 0,4669 | 0,0256 | 0,0409 | 3,1744 | 1,081 | +2,0525 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,1726 | 0,1678 | 0,0040 | 0,0008 | 0,449 | 0,3806 | +0,0676 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,2529 | 0,2470 | 0,0059 | 0,0000 | 0,8541 | 0,6098 | +0,2443 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,2707 | 0,2376 | 0,0063 | 0,0268 | 0,8537 | 0,6377 | +0,1892 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,0476 | 0,0245 | 0,0011 | 0,0220 | 0,2139 | 0,048 | +0,1439 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 1,3314 | 1,3011 | 0,03 | 0,085 | 5,1297 | 1,416 | +3,6287 |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,0547 | 0,0803 | 0,0013 | 0,0000 | 0,2987 | 0,199 | +0,0997 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,1456 | 0,0932 | 0,0032 | 0,0492 | 0,2668 | 0,227 | -0,0094 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,0568 | 0,0241 | 0,0013 | 0,0314 | 0,2047 | 0,057 | +0,1163 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,2903 | 0,1903 | 0,0068 | 0,0933 | 0,6812 | 0,42 | +0,1679 |

Продолжение таблицы 2.11.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,0909 | 0,0833 | 0,0021 | 0,0055 | 0,2039 | 0,184 | +0,0144 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,1507 | 0,1494 | 0,0035 | 0,0000 | 0,5125 | 0,362 | +0,1505 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 0,2186 | 0,2201 | 0,0051 | 0,0000 | 1,5109 | 0,49 | +1,0209 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,1454 | 0,1034 | 0,0034 | 0,0386 | 0,2666 | 0,222 | +0,006 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,0631 | 0,0671 | 0,0015 | 0,0000 | 0,2045 | 0,146 | +0,0585 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,0496 | 0,0419 | 0,0012 | 0,0065 | 0,0988 | 0,0873 | +0,005 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,1224 | 0,0879 | 0,0029 | 0,0317 | 0,1971 | 0,191 | -0,0256 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09 | 0,073 | +0,017 |
| Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,2779 | 0,2716 | 0,0063 | 0,0627 | 0,6937 | 0,5531 | +0,0779 |
| Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 1,2102 | 1,1828 | 0,0273 | 0,1406 | 4,5627 | 2,9148 | +1,5073 |
| Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 0,7781 | 0,7605 | 0,0176 | 0,0715 | 3,8864 | 1,7272 | +2,0877 |
| БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 1,505 | 0,135 | 0,0893 | 0,035 | 0,0107 | 1,47 | 0,08931 | +1,3807 |
| ИТОГО: | 34,645 | 9,0378 | 8,005 | 0,2781 | 1,1552 | 34,371 | 18,2951 | +14,9271 |

Таблица 2.12. Перспективный баланс тепловой мощности источников теплоснабжения на территории Муниципальный округ Глазовский район

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2033 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2033 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2033 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2033 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 0,7996 | 0,7288 | 0,0186 | 0,0522 | 2,1314 | 1,7385 | +0,3407 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 0,7229 | 0,7028 | 0,0168 | 0,0032 | 1,7873 | 1,8904 | -0,1103 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,0234 | 0,0198 | 0,0005 | 0,0030 | 0,0495 | 0,0429 | +0,0036 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 0,6191 | 0,3249 | 0,0297 | 0,2644 | 2,3703 | 1,7398 | +0,3661 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 0,4402 | 0,3039 | 0,0211 | 0,1152 | 2,2089 | 0,7677 | +1,326 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 0,5334 | 0,4669 | 0,0256 | 0,0409 | 3,1744 | 1,081 | +2,0525 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,1726 | 0,1678 | 0,0040 | 0,0008 | 0,449 | 0,3806 | +0,0676 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,2529 | 0,2470 | 0,0059 | 0,0000 | 0,8541 | 0,6098 | +0,2443 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,2707 | 0,2376 | 0,0063 | 0,0268 | 0,8537 | 0,6377 | +0,1892 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,0476 | 0,0245 | 0,0011 | 0,0220 | 0,2139 | 0,048 | +0,1439 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 1,3314 | 1,3011 | 0,03 | 0,085 | 5,1297 | 1,416 | +3,6287 |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,0547 | 0,0803 | 0,0013 | 0,0000 | 0,2987 | 0,199 | +0,0997 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,1456 | 0,0932 | 0,0032 | 0,0492 | 0,2668 | 0,227 | -0,0094 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,0568 | 0,0241 | 0,0013 | 0,0314 | 0,2047 | 0,057 | +0,1163 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,2903 | 0,1903 | 0,0068 | 0,0933 | 0,6812 | 0,42 | +0,1679 |

Продолжение таблицы 2.12.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2033 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2033 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2033 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2033 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,0909 | 0,0833 | 0,0021 | 0,0055 | 0,2039 | 0,184 | +0,0144 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,1507 | 0,1494 | 0,0035 | 0,0000 | 0,5125 | 0,362 | +0,1505 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 0,2186 | 0,2201 | 0,0051 | 0,0000 | 1,5109 | 0,49 | +1,0209 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,1454 | 0,1034 | 0,0034 | 0,0386 | 0,2666 | 0,222 | +0,006 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,0631 | 0,0671 | 0,0015 | 0,0000 | 0,2045 | 0,146 | +0,0585 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,0496 | 0,0419 | 0,0012 | 0,0065 | 0,0988 | 0,0873 | +0,005 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,1224 | 0,0879 | 0,0029 | 0,0317 | 0,1971 | 0,191 | -0,0256 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09 | 0,073 | +0,017 |
| Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,2779 | 0,2716 | 0,0063 | 0,0627 | 0,6937 | 0,5531 | +0,0779 |
| Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 1,2102 | 1,1828 | 0,0273 | 0,1406 | 4,5627 | 2,9148 | +1,5073 |
| Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 0,7781 | 0,7605 | 0,0176 | 0,0715 | 3,8864 | 1,7272 | +2,0877 |
| БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 1,505 | 0,135 | 0,0893 | 0,035 | 0,0107 | 1,47 | 0,08931 | +1,3807 |
| ИТОГО: | 34,645 | 9,0378 | 8,005 | 0,2781 | 1,1552 | 34,371 | 18,2951 | +14,9271 |

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где: – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Таблица 2.13. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 1,7385 | 672,71 | 95 | 807,25 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8904 | 1016,16 | 95 | 1219,39 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,0429 | 49,05 | 95 | 58,86 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 1,7398 | 418,15 | 95 | 501,78 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 0,7677 | 419,07 | 95 | 502,88 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 1,081 | 494,07 | 95 | 592,88 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,3806 | 138,71 | 95 | 166,45 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,6098 | 218,15 | 95 | 261,78 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,6377 | 462,02 | 95 | 554,42 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,048 | 295,66 | 95 | 354,79 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 1,416 | 526,12 | 95 | 631,34 |

Продолжение таблицы 2.13

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, км | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,199 | 109,47 | 95 | 131,36 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,227 | 199,80 | 95 | 239,76 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,057 | 153,40 | 95 | 184,08 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,42 | 354,98 | 95 | 425,98 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,184 | 154,69 | 95 | 185,63 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,362 | 255,5 | 95 | 306,60 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 0,49 | 206,51 | 95 | 247,81 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,222 | 144,53 | 95 | 173,44 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,146 | 104,2 | 95 | 125,04 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,0873 | 88,67 | 95 | 106,40 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,191 | 89,97 | 95 | 107,96 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,073 | 227,1 | 95 | 272,52 |
| Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,5531 | 202,47 | 95 | 242,96 |
| Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 2,9148 | 1325,1 | 95 | 1590,12 |
| Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 1,7272 | 631,69 | 95 | 758,03 |
| БМК EnTech, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 0,232 | 252,61 | 95 | 303,13 |

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 3.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г. | До 2025г. | До 2033г. |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 0,182 | 0,1456 | 0,1456 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 0,293 | 0,2344 | 0,2344 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,004 | 0,0032 | 0,0032 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 0,111 | 0,0888 | 0,0888 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 0,088 | 0,0704 | 0,0704 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 0,110 | 0,0880 | 0,0880 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,038 | 0,0304 | 0,0304 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0.056 | 0,0448 | 0,0448 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,086 | 0,0688 | 0,0688 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,020 | 0,0160 | 0,0160 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 0,1416 | 0,1133 | 0,1133 |

Продолжение таблица 3.1.

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г. | До 2025г. | До 2033г. |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,018 | 0,0144 | 0,0144 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,021 | 0,0168 | 0,0168 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,005 | 0,0040 | 0,0040 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,043 | 0,0344 | 0,0344 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,016 | 0,0128 | 0,0128 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,035 | 0,0280 | 0,0280 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 0,044 | 0,0352 | 0,0352 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,024 | 0,0192 | 0,0192 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,012 | 0,0096 | 0,0096 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,007 | 0,0056 | 0,0056 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,016 | 0,0128 | 0,0128 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,006 | 0,0048 | 0,0048 |
| Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,063 | 0,0504 | 0,0504 |
| Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 0,481 | 0,3848 | 0,3848 |
| Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 0,233 | 0,1864 | 0,1864 |
| БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 0,189 | 0,1512 | 0,1512 |
| ИТОГО: | 2,3426 | 1,8741 | 1,8741 |

Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами.

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной и деаэрированной водой.

Таким образом, производительность водоподготовительных установок и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый период представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2.  Производительность водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 69,566 | 20,4552 | 1,3913 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 79,634 | 61,8662 | 1,5927 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 1,073 | 0,1398 | 0,0215 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 42,984 | 12,2286 | 0,8597 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 30,723 | 12,5912 | 0,6145 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 41,560 | 11,6404 | 0,8312 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 15,229 | 4,0888 | 0,3046 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 24,397 | 4,1035 | 0,4879 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 27,877 | 14,4867 | 0,5575 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 8,602 | 1,735 | 0,1720 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 58,4 | 15,927 | 1,1680 |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 7,962 | 1,3920 | 0,1592 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 9,082 | 1,7801 | 0,1816 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 2,281 | 0,294 | 0,0456 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 17,267 | 4,4412 | 0,3453 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 7,361 | 0,9899 | 0,1472 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 14,484 | 3,3237 | 0,2897 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 19,604 | 3,047 | 0,3921 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 8,883 | 2,7838 | 0,1777 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 5,840 | 0,312 | 0,1168 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 3,492 | 0,1627 | 0,0698 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 7,641 | 0,8112 | 0,1528 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 2,920 | 0,2522 | 0,0584 |
| Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б | 22,135 | 8,6412 | 0,4427 |
| Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 131,905 | 97,7870 | 2,6381 |

Продолжение таблицы 3.2

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23 | 69,139 | 36,4765 | 1,3828 |
| БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 8,632 | 4,2146 | 0,1726 |
| ИТОГО: | 738,673 | 325,972 | 14,773 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития Муниципального округа Глазовский район.

Генеральным планом территориального развития Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года не предусматривается новое жилищное строительство, требующего подключение к централизованной системе теплоснабжения.

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.

На момент разработки схемы теплоснабжения перспективная застройка не планируется, строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения Муниципальный округ Глазовский район выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей, а также с переводом частного сектора на индивидуальное отопление.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.

На момент разработки схемы теплоснабжения перспективная застройка не планируется, строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные имеют необходимый резерв тепловой мощности (с условием проведения теплотехнической наладки котельного оборудования (приведения мощностей котлов к заводским значениям) и наладки тепловых сетей (увеличением пропускной способности существующих трубопроводов) для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 5.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техперевооружение котельной д. Трубашур в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 2 | Техперевооружение котельной с. Парзи в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 3 | Техперевооржение котельной д. Кожиль в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  | 500 | 9500 |  |  |
| 4 | Техперевооржение котельной д. Штанигурт в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 9000 |  |
| 6 | Техперевооржение котельной д. Золотаревов т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5500 |  |
| 7 | Строительство газовой котельной д. Курегово в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 500 | 9000 |
| 8 | Техперевооржение котельной п. Дом отдыха Чепца в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 800 | 5000 | 4500 |  |  |
| 9 | Строительство газовой котельной п. Дом отдыха Чепца для МКД №№ 1, 2, 3 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 500 | 7000 |  |  |  |
| 10 | Установка резервной твердотопливной транспортабельной котельной установки в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 4000 |  |  |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Золотарево для МКД по ул. Совесткая 22 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5000 |  |
| 12 | Техперевооружение котельной д. В.Слудка в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 4500 |  |

Таблица 5.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоко» |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 4500 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной в д. Пусошур в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 7000 |

Таблица 5.3. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Энергорезерв»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Энергорезерв» |  |  |  | 500 | 5000 |

Таблица 5.4. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоресурс», котельная с. Понино, ул. Первомайская, 23

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №2 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | 1500 | - | - | - | - |
| 2 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №3 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | - | 1500 | - | - | - |

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется выполнить мероприятия указанные в таблицах 5.1-5.4.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Отсутствуют источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск   теплоты   на   отопление   регулируется   тремя   методами: качественным, количественным, качественно-количественным:

- при качественном методе изменяют температуру воды, подаваемую в тепловую есть (систему отопления) при неизменном расходе теплоносителя.

- при количественном   методе   изменяют   расход   теплоносителя   при неизменной температуре.

- при   качественно-количественном   методе   одновременно   изменяют температуру и расход теплоносителя.

В   настоящее   время   отпуск   теплоты   системам   отопления   регулируют качественным   методом, так   как   при   постоянном   расходе   воды   системы отопления в меньшей степени подвержен разрегулировке.

В   системах   вентиляции   для   регулирования   отпуска   теплоты   обычно применяют качественный и количественный методы. Отпуск теплоты на ГВС обычно регулируют количественным методом –изменением расхода сетевой воды.

Описанные   выше   методы   регулирования   в   чистом   виде   применяют только   в   раздельных   системах   теплоснабжения, в   которых   потребители отопления, вентиляции   и   ГВС   обслуживаются   от   источника   теплоты   по самостоятельным трубопроводам.

В двухтрубных тепловых сетях как наиболее экономичных   по   капитальным   и   эксплуатационным   затратам, по которым теплоноситель одновременно транспортируется для всех видов потребителей, применяют на источнике теплоты комбинированный метод регулирования.

Комбинированное   регулирование, состоит   из   нескольких   ступеней, взаимно   дополняющих   друг друга, создаёт   наиболее   полное   соответствие между отпуском тепла и фактическим теплопотреблением.

Центральное   регулирование   выполняют   на   ТЭЦ   или   котельной   по преобладающей   нагрузке, характерной для   большинства   абонентов.   В городских   тепловых   сетях   такой   нагрузкой   может   быть   отопление   или совместная нагрузка отопления и ГВС. На ряде технологических предприятий преобладающим является технологическое теплопотребление. Групповое регулирование производится в центральных тепловых пунктах для   группы   однородных   потребителей.

В ЦТП поддерживаются требуемые расход и температура теплоносителя, поступающего в распределительные или во внутриквартальные сети.

Местное   регулирование   предусматривается   на   абонентском   вводе   для дополнительной корректировки параметров теплоносителя с учетом местных факторов.

Индивидуальное регулирование осуществляется непосредственно у приборов, например у нагревательных приборов систем отопления, и дополняет другие виды регулирования.

Тепловая   нагрузка   многочисленных   абонентов   современных   систем теплоснабжения неоднородна не только по характеру теплопотребления, но и по параметрам   теплоносителя.  Поэтому центральное регулирование отпуска тепла   дополняется групповым, местным и индивидуальным, т.е. осуществляется комбинированное регулирование.

Прерывистое   регулирование   достигается   периодическим   отключением систем, т.е.   пропусками   подачи   теплоносителя, в   связи   с   чем, этот метод называется регулирование пропусками.

Центральные пропуски возможны лишь в тепловых сетях с однородным потреблением, допускающим   одновременные   перерывы   в   подаче   тепла.   В современных   системах   теплоснабжения   с   разнородной   тепловой   нагрузкой регулирование пропусками используется для местного регулирования.

В   паровых   системах   теплоснабжения   качественное   регулирование   не приемлемо ввиду того, что изменение температур в необходимом диапазоне требует большого изменения давления.

Центральное регулирование   паровых   систем производится   в   основном количественным   методом   или   путём   пропусков.   Однако   периодическое отключение   приводит к неравномерному прогреву отдельных приборов и к заполнению системы воздухом. Более эффективно местное или индивидуальное количественное регулирование.

Для котельных Муниципального округа Глазовский район принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям по температурному графику 95/70 оС, пример температурного график работы котельных представлен ниже.

Пересмотр и изменение температурного графика необходимо реализовывать исходя из соответствующих расчетов и разработанной проектной документации.

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории Муниципальный округ Глазовский район на момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии.

Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» дефицит мощности -0,1103 Гкал/час, что может повлиять на качество поставляемого ресурса потребителю (объем тепловой энергии).

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8, дефицит мощности -0,0094 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловой энергии).

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» дефицит мощности -0,0256 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловая энергия).

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Планом развития округа не предусматривается новое жилищное строительство.

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
         Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных не планируются.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений. Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации представлены в таблице 6.1-6.2.

Таблица 8.1. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (ПИР) |  | собственные средства ООО «Свет» |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (СМР) |  | Бюджет УР |  |  | 15000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Дзяктно по ул. Труда от котельной до водонапорной станции |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Парзи на территории Школы |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |

Продолжение таблицы 6.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Модуль» |  | 3500 |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Свет» |  |  |  | 250 | 3500 |

Таблица 8.2. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Строительство тепловой сети в д. Удмуртские Ключи ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  |  | 200 |
| 2 | Строительство тепловой сети в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 200 | 2000 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Источники   тепловой   энергии   на территории Муниципальный округ Глазовский район функционируют   по   закрытой   системе   теплоснабжения.

Присоединения теплопотребляющих   установок   потребителей   к   тепловым   сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего   водоснабжения),   на   закрытую   систему   горячего водоснабжения, до конца расчетного периода не ожидаются.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Открытые системы теплоснабжения на территории Муниципальный округ Глазовский район отсутствуют.

Реконструкции   тепловых   сетей   для   обеспечения   передачи тепловой   энергии   при   переходе   от   открытой   системы   теплоснабжения (горячего   водоснабжения) к   закрытой   системе   горячего   водоснабжения   не требуется.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Основным видом топлива для котельных является природный газ, каменный уголь.

Котельная д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12, котельная д. Курегово, Мира 8 «а», котельная с. Парзи, ул. Новая 2, в качестве основного топлива используется – уголь, дрова. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 8.1-8.5. Для котельных не предусмотрено резервное и аварийное топливо.

Таблица 8.1. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Свет»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | тыс.м3 | 544,845 | 490,361 | 490,361 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | тыс.м3 | 491,092 | 441,983 | 441,983 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | тыс.м3 | 16,532 | 14,879 | 14,879 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | тонн | 913,9 | 822,510 | 822,510 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | тонн | 658,1 | 592,290 | 592,290 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | тонн | 761,1 | 684,990 | 684,990 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | тыс.м3 | 122,686 | 110,417 | 110,417 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | тыс.м3 | 173,289 | 155,960 | 155,960 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | тыс.м3 | 201,138 | 181,024 | 181,024 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | тыс.м3 | 34,219 | 30,797 | 30,797 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | тыс.м3 | 950,35 | 855,315 | 855,315 |

Таблица 8.2. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Теплоком»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | тыс.м3 | 39,27 | 35,343 | 35,343 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | тыс.м3 | 83,46 | 75,114 | 75,114 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | тыс.м3 | 33,807 | 30,426 | 30,426 |
| д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» | тыс.м3 | 174,291 | 156,862 | 156,862 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | тыс.м3 | 65,899 | 59,309 | 59,309 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» | тыс.м3 | 107,852 | 97,067 | 97,067 |
| д. Пусошур, Школьная, 1 «а» | тыс.м3 | 131,046 | 117,941 | 117,941 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | тыс.м3 | 87,782 | 79,004 | 79,004 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | тыс.м3 | 45,235 | 40,712 | 40,712 |

Таблица 8.3. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «ЭнергоРезерв»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дондыкар, Мира 20 «а» | тыс.м3 | 38,83 | 34,947 | 34,947 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | тыс.м3 | 97,837 | 88,053 | 88,053 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | тыс.м3 | 20,685 | 18,617 | 18,617 |

Таблица 8.4. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Теплоресурс»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Адам, ул. Лесная, 1Б | тыс.м3 | 210,962 | 189,05 | 189,05 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А | тыс.м3 | 902,402 | 898,2 | 898,2 |
| с. Понино, ул. Первомайская, 23 | тыс.м3 | 584,73 | 581,85 | 581,85 |

Таблица 8.5. Перспективные топливные балансы источник филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БМК EnTech, д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | тыс.м3 | 97,243 | 96,765 | 96,765 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный  округ Глазовский район Удмуртской Республики» является – природный газ, уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Основным топливом котельных для выработки тепловой энергии в муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» является – природный газ, уголь. Информации о соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам» не представлено.

г) преобладающий в городе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в муниципальных образованиях

Преобладающим видом топлива для выработки тепловой энергии является природный газ.

д) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального образования

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива для выработки тепловой энергии является природный газ. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 9.  ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него. Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается. В настоящее время в источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют. Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

Таблица 9.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоко» |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 4500 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной в д. Пусошур в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 7000 |

Таблица 9.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | техперевооружение котельной д. Трубашур в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 2 | техперевооружение котельной с. Парзи в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 3 | техперевооржение котельной д. Кожиль в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  | 500 | 9500 |  |  |
| 4 | техперевооржение котельной д. Штанигурт в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 9000 |  |
| 6 | техперевооржение котельной д. Золотаревов т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5500 |  |
| 7 | строительство газовой котельной д. Курегово в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 500 | 9000 |
| 8 | техперевооржение котельной п. Дом отдыха Чепца в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 800 | 5000 | 4500 |  |  |
| 9 | строительство газовой котельной п. Дом отдыха Чепца для МКД №№ 1, 2, 3 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 500 | 7000 |  |  |  |
| 10 | Установка резервной твердотопливной транспортабельной котельной установки в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 4000 |  |  |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Золотарево для МКД по ул. Совесткая 22 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5000 |  |
| 12 | техперевооружение котельной д. В.Слудка в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 4500 |  |

Таблица 9.3. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Энергорезерв»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Энергорезерв» |  |  |  | 500 | 5000 |

Таблица 9.4. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоресурс», котельная с. Понино, ул. Первомайская, 23

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №2 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | 1500 | - | - | - | - |
| 2 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №3 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | - | 1500 | - | - | - |

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации представлены в таблице 9.5-9.6.

Таблица 9.5. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (ПИР) |  | собственные средства ООО «Свет» |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (СМР) |  | Бюджет УР |  |  | 15000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Дзяктно по ул. Труда от котельной до водонапорной станции |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Парзи на территории Школы |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Модуль» |  | 3500 |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Свет» |  |  |  | 250 | 3500 |

Таблица 9.6. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Строительство тепловой сети в д. Удмуртские Ключи ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  |  | 200 |
| 2 | Строительство тепловой сети в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 200 | 2000 |

Насосные станции и тепловые пункты в поселении отсутствуют.

в) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения на территории Глазовского района Удмуртской республики закрытая.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации разработки Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения не вносились.

РАЗДЕЛ 10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на

территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение:

- 1 технологическая зона ООО «Свет».

- 2 технологическая зона ООО «Теплоком».

- 3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв».

- 4 технологическая зона ООО «Теплоресурс».

- 5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»).

- Таблица 10.1. Сведения о теплоснабжающих организациях

| Наименование организации | Организационно-правовая форма | ИНН организации | КПП организации | Вид деятельности в сфере теплоснабжения | Юридический адрес | Почтовый адрес | Телефон | Факс | Адрес электронной почты | Руководитель (должность) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Свет» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837004796 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427606 УР, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская, д.56а | 427629, УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 15А | +7 34141 66-206 | нет | ooosvet18@mail.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «Теплоком» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837014392 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427606, УР, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская, 56а | 427629, УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 15А | +7 34141 66-206 | нет | teplokom18@yandex.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «ЭнергоРезерв» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837001918 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427629, г. Глазов, Красногорский тракт, 15 а-12 | 427629, г. Глазов, Красногорский тракт, 15 а-12 | +7 34141 66-206 | нет | e.rezerv18@mail.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «Теплоресурс» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837010542 | 183701001 | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 427617, с. Октябрьский, ул.Наговицына,3 | 427629, г. Глазов, ул. Драгунова, д.69 | +7 34141 2-80-90 | нет | rrglazov@mail.ru | директор | Касимов Г.Ш. |
| АО «РИР» филиал в г. Глазов | Акционерное общество | 7706757331 | 183743001 | Производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 119017, г. Москва, округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.1 | 427620, УР, г. Глазов, ул. Белова д.7 | +7 34141 9-62-56 | нет | info-fg@rusatom-utilities.ru | генеральный директор | Сухотина К.А. |

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

1 технологическая зона ООО «Свет»:

- Котельная с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а»

- Котельная д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а»

- Котельная д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

- Котельная с. Парзи,  ул. Новая 2 «а»

- Котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

- Котельная с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная п. Дом отдыха «Чепца»

2 технологическая зона ООО «Теплоком»:

- Котельная с. Люм, ул. Школьная 5

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8

- Котельная д. Гулеково, пер. Школьный

- Котельная д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е»

- Котельная д. Чура, ул. Центральная 12 «в»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а»

- Котельная д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «в»

3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв»:

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

- Котельная д. Отогурт, ул. Кирова 38

4 технологическая зона ООО «Теплоресурс»:

- Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А

- Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23

5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»):

- Котельная (БМК) д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При разработке схемы теплоснабжения данные о поданных заявках  на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

В настоящее время все представленные теплоснабжающие организации на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия теплоснабжающих организации соответствуют зонам действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определены 5 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включают в себя источники тепловой энергии:

1 технологическая зона ООО «Свет»:

- Котельная с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а»

- Котельная д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а»

- Котельная д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

- Котельная с. Парзи,  ул. Новая 2 «а»

- Котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

- Котельная с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная п. Дом отдыха «Чепца»

2 технологическая зона ООО «Теплоком»:

- Котельная с. Люм, ул. Школьная 5

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8

- Котельная д. Гулеково, пер. Школьный

- Котельная д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е»

- Котельная д. Чура, ул. Центральная 12 «в»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а»

- Котельная д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «в»

3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв»:

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

- Котельная д. Отогурт, ул. Кирова 38

4 технологическая зона ООО «Теплоресурс»:

- Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А

- Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23

5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»):

- Котельная (БМК) д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б

Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется Потребители зон действия котельных на территории поселения указаны в таблице 11.1-11.5.

Таблица 11.1. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Свет»

| № | Адрес теплоисточника | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | МОУ «Дзякинская СОШ» здание школы ул. Кирова, д.2 | 0,232 |  |
|  |  | Помещения библиотеки ул. Советская, д.3 | 0,005 |  |
|  |  | Здание клуба МУК «Центр культуры и спорта «Дружба» ул. Советская, д.5 | 0,059 |  |
|  |  | помещения в здании ул. Труда, д.10 (пожарное депо) | 0,053 |  |
|  |  | Больница, ул. Труда, д.2 | 0,076 |  |
|  |  | Профилакторий, ул. Труда, д.2 | 0,038 |  |
|  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Советская, д.10 | 0,015 |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Новая, д. 1 | 0,018 |  |
|  |  | ул. Новая, д. 2 | 0,0181 |  |
|  |  | ул. Новая, д. 3 | 0,0185 |  |
|  |  | ул. Новая, д. 4 | 0,0183 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 1 | 0,057 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 2 | 0,0588 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 3 | 0,0875 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 4 | 0,0583 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 6 | 0,061 |  |
|  |  | ул. Советская д.11 а | 0,0399 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 12 | 0,0889 |  |
|  |  | ул. Советская, д.13 | 0,0131 |  |
|  |  | ул. Советская, д.13 б | 0,05 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 2 | 0,1062 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 3 | 0,0397 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 4 | 0,0916 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 7 | 0,1235 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 8 | 0,0592 |  |
|  |  | ул. Торфяная, д. 12 | 0,1129 |  |
|  |  | ул. Труда, д. 1 | 0,0534 |  |
|  |  | ул. Труда, д. 4 | 0,0182 |  |
|  |  | ул. Труда д. 10 (Пожарное Депо) | 0,0684 |  |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | Здание школы МОУ «Кожильская СОШ» ул. Кировская, д.80 | 0,255 |  |
|  |  | Здание учебного корпуса машиноведения с гаражом | 0,059 |  |
|  |  | Детский комбинат | 0,074 |  |
|  |  | Здание клуба МУК «Центр культуры и спорта «Дружба» д. Кожиль, Кировская, 35 | 0,223 |  |
|  |  | Почтовое отделение ул. Кировская, д.37 | 0,012 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» адм.здание Кировская, 37 | 0,13 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» Гагарина, 2в | 0,02 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» гараж для тракторов | 0,151 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» гараж для К-700 | 0,043 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» мастерская | 0,045 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» Гагарина, 2б | 0,043 |  |
|  |  | СПК «Кожильский» Кировская, д.54, кв.1 |  |  |
|  |  | МТУ Росимущества в УР, Кожиль, Гагарина, 9 – ПРУ (противорадиационное укрытие) |  |  |
|  |  | МТУ Росимущества в УР, Кожиль, Гагарина, 10 – ПРУ (противорадиационное укрытие) |  |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт ул. Кировская, д.35 | 0,017 |  |
|  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Гагарина, д.2 | 0,029 |  |
|  |  | ООО «Промагросоюз», магазин Лига с пристроем, ул. Гагарина, д.1а | 0,0094 |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.4 | 0,077274 |  |
|  |  | ул. .Гагарина, д.5 | 0,074849 |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.6 | 0,110586 |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.7 | 0,124693 |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.8 | 0,12396 |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.9 | 0,12376 |  |
|  |  | ул. Гагарина, д.10 | 0,124482 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.54 |  |  |
|  |  | ул. Кировская, д.58 | 0,00572 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.64 | 0,002325 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.70а | 0,004221 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.74 | 0,00268 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.76 | 0,00228 |  |
|  |  | ул. Кировская, д.78 | 0,003213 |  |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 "а" | Население (МКД ул. Центральная, д.17) | 0,0429 |  |
| 4 | д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 | Здание клуба МУК «Центр культуры и спорта «Дружба» д. Трубашур, Центральная, 5 | 0,096 |  |
|  |  | Магазин ООО «Хлебосол», ул. Центральная, д.7 | 0,004 |  |
|  |  | Магазин ООО «Империя вкуса», ул. Центральная, д.7 | 0,009 |  |
|  |  | МУСО «КЦСОН Глазовского района» д. Трубашур, ул. Школьная, д.1 | 0,2478 |  |
|  |  | Помещение школы д. Трубашур, ул. Школьная, 1 | 0,0458 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Центральная, д.5 | 0,006 |  |
|  |  | ООО «Октябрьский» квартиры Трубашур, Центральная 7-4 (комн.1), 7-4 (комн.2), 7-4 (комн.3) |  |  |
|  |  | Население: | 0,665622 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.1 | 0,091994 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.1а | 0,060144 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.1б | 0,061068 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.1в | 0,058675 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.3 | 0,09254 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.7 (МКД с магазинами) | 0,06685 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.12 | 0,011536 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.2 | 0,045873 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.4 | 0,045873 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.6 | 0,045589 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.8 | 0,04228 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.14 | 0,0432 |  |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | Здание школы, пер. Школьный, 1а | 0,307 |  |
|  |  | Здание детского сада, пер. Школьный, 2а | 0,165 |  |
|  |  | Здание клуба МУК «Центр культуры и спорта «Дружба» д. Курегово, пер. Школьный, 2б | 0,134 |  |
|  |  | Помещения библиотеки, пер. Школьный, д.2б | 0,005 |  |
|  |  | Помещения Администрации в здании дет.сада, пер. Школьный, 2а | 0,008 |  |
|  |  | Почтовое отделение пер. Школьный, д.2б | 0,003 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт и зубной кабинет в здании детского сада, пер. Школьный, д.2а | 0,022 |  |
|  |  | Квартиры (договор с Адм района) пер. Школьный 1-2 (комн.1), 1-2 (комн.2), 1-2 (комн.3), 1-6 |  |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Мира, д.8 | 0,0129 |  |
|  |  | пер. Школьный, д.1 | 0,0554 |  |
|  |  | пер. Школьный, д.3 | 0,0554 |  |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 | Здание детского сада ул. Школьная, 1 | 0,062 |  |
|  |  | Здание школы, ул. Школьная,3 | 0,127 |  |
|  |  | Здание спортзала | 0,079 |  |
|  |  | Здание столовой | 0,054 |  |
|  |  | Здание стрелкового тира | 0,008 |  |
|  |  | Здание мастерской, ул. Школьная, д.3 В | 0,045 |  |
|  |  | Помещения Администрации в здании больницы ул. Новая, д.11 | 0,01 |  |
|  |  | Помещения пожарного депо в здании хоз.корпуса, ул. Новая, д. 11 | 0,03 |  |
|  |  | Почтовое отделение, ул. Новая, д.9 | 0,01 |  |
|  |  | Больница, ул. Новая, д.11 | 0,185 |  |
|  |  | магазин ООО «Калинка», ул. Новая, д.3 |  |  |
|  |  | магазин ООО «Ультра», ул. Новая, д.3 |  |  |
|  |  | Квартиры (договор с Адм района) Новая 1-1, Новая 1-2, Новая 1-10, Новая 1-12, Новая 1-15, Новая 1-16, Новая 9-2, Новая 9-6 |  |  |
|  |  | с. Парзи, ул. Новая, д.3 (договор с Адм района) |  |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Новая, д.1 | 0,072217 |  |
|  |  | ул. Новая, д.3 | 0,127834 |  |
|  |  | ул. Новая, д.5 | 0,110208 |  |
|  |  | ул. Новая, д.7 | 0,126084 |  |
|  |  | ул. Новая, д.9 | 0,02566 |  |
|  |  | ул. Новая, д.17 | 0,008958 |  |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | Адм.здание, помещения клуба МБУ культуры «Центр КиТ» Садовая, 7 | 0,11 |  |
|  |  | Здание школы, Садовая, 9 (Дондыкарская СОШ) | 0,134 |  |
|  |  | Помещения библиотеки, Садовая, 7 | 0,006 |  |
|  |  | Помещения Администрации, ул. Садовая, д.7 | 0,003 |  |
|  |  | Помещения пожарного депо Садовая, 3 | 0,015 |  |
|  |  | Почтовое отделение ул. Садовая, д.3 | 0,007 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт ул. Садовая, д.7 | 0,007 |  |
|  |  | Глазовское Райпо, ул. Садовая, 3 | 0,014 |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1 | 0,0846 |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1, кв.7 (договор с КЦСОН) |  |  |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | Золотаревская НШДС основное здание (школа, детский сад, столовая) ул. Школьная, д.1а | 0,217 |  |
|  |  | Адм.здание МБУ культуры «Центр КиТ» д. Золотарево, ул. Советская, д.27 | 0,059 |  |
|  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Советская, д.24 | 0,019 |  |
|  |  | Помещение библиотеки, ул. Школьная, д.1а | 0,009 |  |
|  |  | Музей д. Золотарево, ул. Школьная, д.1а | 0,033 |  |
|  |  | Почтовое отделение ул. Советская, д.27 | 0,026 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в административном здании, ул. Советская, д.27 | 0,012 |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком», помещение ул. Советская, д.27 | 0,003 |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Советская, д.22 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Советская, д.22, кв.8 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан ул. Советская, д.22 | 0,1054 |  |
|  |  | Население (МКД ул. Мира, д.1) | 0,1264 |  |
| 9 | д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» | Магазин «Хлебосол», ул. Глазовская, д.6 | 0,007 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Глазовская, 2а | 0,014 |  |
|  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Глазовская, д.5 | 0,016 |  |
|  |  | ПАО «Ростелеком», помещение | 0,004 |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.2 | 0,1287 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.6 | 0,0411 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.8 | 0,0568 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.10 | 0,1065 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.12 | 0,1306 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.14 | 0,1274 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.14 В | 0,0056 |  |
|  |  | ул. Глазовская, д.16 |  |  |
| 10 | д.Адам, ул. Школьная, 1 «а» | Квартиры (договор с Адм района) Адам, ул. Весенняя, 3-2 |  |  |
|  |  | Население: |  |  |
|  |  | ул. Весенняя, д.2 |  |  |
|  |  | ул. Весенняя, д.3 |  |  |
|  |  | ул. Весенняя, д.4 |  |  |
|  |  | ул. Восточная, д.8 |  |  |
|  |  | ул. Восточная, д.15 |  |  |
| 11 | п. Дом отдыха Чепца | АО «РИР» филиал в г. Глазове |  |  |

Таблица 11.2. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Теплоком»

| № | Адрес теплоисточника | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Помещения школы, Люмская, 41 | 0,066 |  |
|  |  | Здание клуба, помещения библиотеки, Люмская, 41 | 0,006 |  |
|  |  | Здание клуба, Люмская, 41 | 0,085 |  |
|  |  | Помещения амбулатории, Люмская, 41 | 0,04 |  |
|  |  | Почтовое отделение, Люмская, 41 | 0,002 |  |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | Здание школы, Школьная, 4 | 0,121 |  |
|  |  | Пристрой к зданию школы (столовая), Школьная, 4 | 0,034 |  |
|  |  | Детский сад | 0,06 |  |
|  |  | Здание учебного комплекса машиноведения, Школьная, 4е | 0,012 |  |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | Здание школы, пер. Школьный, 22 | 0,051 |  |
|  |  | Столовая | 0,006 |  |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» | Здание школы, Центральная, 5 | 0,146 |  |
|  |  | Здание детского сада, Центральная, 5а | 0,129 |  |
|  |  | Здание Качкашурского ЦСДК, ул. Центральная, 3а | 0,114 |  |
|  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в здании детского сада, Центральная, 5а (в договоре с МУЗ ГБ) | 0,012 |  |
|  |  | Помещения магазина РАЙПО | 0,019 |  |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | Здание школы, Центральная, 12а | 0,154 |  |
|  |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" (ул. Центральная, д.12а) | 0,03 |  |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» | Помещения школы, Глазовская, 3 | 0,039 |  |
|  |  | Здание детского сада, ул. Глазовская, д.6а | 0,15 |  |
|  |  | Помещения библиотеки, Глазовская, 3 | 0,019 |  |
|  |  | Здание клуба, Глазовская, 3 | 0,154 |  |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» | Здание клуба, Школьная, 1 | 0,154 |  |
|  |  | Здание школы, Школьная, 3 | 0,217 |  |
|  |  | Пристрой к зданию школы, Школьная, 3 жилое здание | 0,064 |  |
|  |  | Здание, Школьная, 3б (школьный гараж) | 0,055 |  |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | Здание клуба, Ленина, 35 | 0,135 |  |
|  |  | Здание детского сада, Ленина, 35а | 0,087 |  |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | Здание школы, Школьная, 1 | 0,124 |  |
|  |  | Здание столовой, Школьная, 2 | 0,022 |  |

Таблица 11.3. Характеристики отапливаемого фонда ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Адрес теплоисточника | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | Помещение библиотеки, Мира, 22 | 0,004 |  |
|  |  | Помещения ФАП, Мира, 22 | 0,01 |  |
|  |  | Здание детского сада, Мира, 22 | 0,0733 |  |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | Здание школы, Мира, 5 | 0,191 |  |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Помещения библиотеки, Кирова, 38 | 0,006 |  |
|  |  | Административное здание, Кирова, 38 | 0,049 |  |
|  |  | Помещения ФАП, Кирова, 38 | 0,016 |  |
|  |  | Помещения №3,4 Кирова, 38 Ростелеком | 0,002 |  |

Таблица 11.4. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Теплоресурс»

| № | Адрес теплоисточника | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Адам, ул. Лесная, 1Б | ул. Советская, д.18 | 0,1259 |  |
|  |  | ул. Советская, д.16 | 0,0100 |  |
|  |  | ул. Советская, д.19 | 0,0376 |  |
|  |  | ул. Советская, д.16а | 0,0900 |  |
|  |  | ул. Советская, д.23 | 0,0175 |  |
|  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  | ул. Советская, д. 10 | 0,1373 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 12 | 0,1228 |  |
|  |  | ул. Советская, д. 21 | 0,0120 |  |
| 2 | с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А | ул. Наговицына, д.3 | 0,0442 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.6а | 0,3769 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.21 | 0,0355 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.23 | 0,0470 |  |
|  |  | ул. Наговицына, д.1 | 0,0830 |  |
|  |  | ул. Наговицына, д.5 | 0,0028 |  |
|  |  | ООО "Октябрьский" | 0,5163 |  |
|  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.10 | 0,0462 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.2 | 0,0413 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.4 | 0,0683 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.6 | 0,0416 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.8 | 0,0678 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.12 | 0,0677 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.14 | 0,0412 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.16 | 0,0706 |  |
|  |  | ул. Наговицина, д.18 | 0,0698 |  |
|  |  | ул. Центральная, д7 | 0,0185 |  |
|  |  | ул. Центральная, д8 | 0,0317 |  |
|  |  | ул. Центральная, д9 | 0,0197 |  |
|  |  | ул. Центральная, д11 | 0,0239 |  |
|  |  | ул. Центральная, д12 | 0,0155 |  |
|  |  | ул. Наговицына, д. 3 | 0,0122 |  |
|  |  | ул. Центральная, д10 | 0,0253 |  |
|  |  | ул. Центральная, д16 | 0,0543 |  |
|  |  | ул. Центральная, д19 | 0,0122 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.1 | 0,0767 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.3 | 0,0767 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.4 | 0,0157 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.6 | 0,0105 |  |
|  |  | ул. Советская, д.3 | 0,0255 |  |
|  |  | ул. Советская, д.5 | 0,0346 |  |
|  |  | ул. Советская, д.9 | 0,0129 |  |
|  |  | ул. Советская, д.11 | 0,0353 |  |
|  |  | ул. Советская, д.13 | 0,0356 |  |
|  |  | ул. Советская, д.15 | 0,0307 |  |
|  |  | ул. Советская, д.17 | 0,0348 |  |
|  |  | ул. Советская, д.19 | 0,0327 |  |
|  |  | ул. Советская, д.21 | 0,0374 |  |
|  |  | ул. Советская, д.23 | 0,0375 |  |
|  |  | переулок Новый, д.2 | 0,0166 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.1 | 0,0689 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 2 | 0,0701 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 3 | 0,0631 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 4 | 0,0684 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 5 | 0,0682 |  |
|  |  | ул. Полевая, д. 6 | 0,0621 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.7 | 0,0379 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.8 | 0,0088 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.9 | 0,0389 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.10 | 0,0079 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.11 | 0,0389 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.14 | 0,0087 |  |
|  |  | ул. Полевая, д.16 | 0,0178 |  |
|  |  | ул. Центральная, д.18 | 0,0084 |  |
| 3 | с. Понино, ул. Первомайская, 23 | ул. Коммунальная, д.7 | 0,1287 |  |
|  |  | ул. Первомайская, д.22а | 0,0202 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.3 | 0,2308 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.2 | 0,3288 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.8а | 0,0081 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.12 | 0,0144 |  |
|  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.1 | 0,0421 |  |
|  |  | ул. Набережная, д.1 | 0,0830 |  |
|  |  | ул. Первомайская, д.2 | 0,0830 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.4 | 0,2461 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.8 | 0,0850 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.9 | 0,0450 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.11 | 0,0780 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.11 а | 0,0760 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д.16 | 0,0890 |  |
|  |  | ул. Коммунальная, д. 16 а | 0,0550 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.1 | 0,0680 |  |
|  |  | ул. Школьная, д.3 | 0,0460 |  |

Таблица 11.5. Характеристики отапливаемого фонда АО «РИР» филиал в г. Глазове

| № | Адрес теплоисточника | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | ул. Глазовская, 2а (жилой 8-квартирный дом) | 0,05771 | 0,0316 |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

На 01.01.2023 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Данный тип мероприятий не рассматривается согласно выбранного варианта развития системы теплоснабжения.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом на котельных на территории Глазовского муниципального района является – природный газ, на части котельных котельно-печным топливом является – уголь.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения отсутствуют.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», не предусматривается.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Размещение источников, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики», не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с постановлением правительства РФ №154   от   22   февраля   2012   года (в   редакции Постановления Правительства РФ от 16 марта 2019 г.  №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», данный раздел является не обязательным для схем теплоснабжения поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Численность населения (Утверждено Росстатом 17.03.2023 г.) на территории Муниципальный округ Глазовский район составляет 15428 человек.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 14.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Утверждаемый период (до 2025 год) | Регулируемый период (до 2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 156,95 | 156,5 | 156,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 1,57 | 1,56 | 1,56 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,0751 | 0,0754 | 0,0754 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 20 | 20 |

Продолжение таблицы 14.1.

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Утверждаемый период (до 2025 год) | Регулируемый период (до 2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции |  |  |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

В соответствии с постановлением правительства РФ №154   от   22   февраля   2012   года (в   редакции Постановления Правительства РФ от 16 марта 2019 г.  №276) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», данный раздел является не обязательным для схем теплоснабжения поселений численностью населения менее 100 тыс. человек.

Численность населения (Утверждено Росстатом 17.03.2023 г.) на территории Муниципальный округ Глазовский район составляет 15428 человек.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (Минстрой УР).

Расчет тарифов методом индексации установленных тарифов осуществляется на основании Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом Федеральной службы по тарифам от 13.06.2013 г. №760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

При расчете тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка (далее – НВВ) определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых органом регулирования:

- базовый уровень операционных расходов,

- индекс эффективности операционных расходов (от 1% до 5%),

- нормативный уровень прибыли,

- показатели энергосбережения и энергетической эффективности.

В соответствии с Методикой НВВ складывается из операционных расходов, неподконтрольных расходов, расходов на приобретение энергетических ресурсов и прибыли. Результаты расчета ценовых последствий представлены ниже.