|  | Утверждено Постановлением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» «___» ____________2023 г. №_______ |
| --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования «Муниципальный округ

Глазовский район Удмуртской Республики»

по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года

Том 2. Обосновывающие материалы

2023 г.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ	7

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.	10

а) структура и технические характеристики основного оборудования;	11

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;	18

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;	20

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;	20

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;	23

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);	24

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;	24

з) среднегодовая загрузка оборудования;	24

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;	33

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;	33

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.	33

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	34

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;	34

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;	43

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;	43

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;	45

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;	45

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	46

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	46

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;	47

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;	47

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;	47

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;	47

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;	48

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;	48

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;	58

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;	58

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;	58

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.	59

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.	60

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;	95

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;	111

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	112

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа	114

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);	114

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;	114

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	114

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	115

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;	115

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;	116

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;	116

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.	118

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.	118

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;	118

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;	119

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;	119

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;	119

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;	119

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;	122

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;	122

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;	122

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;	122

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;	122

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;	122

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.	122

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.	126

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);	126

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;	127

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;	127

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;	127

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;	127

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;	128

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;	128

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.	129

Глава 10. Перспективные топливные балансы;	129

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;	129

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;	137

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.	138

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;	138

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.	142

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения.	169

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.	171

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.	213

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;	213

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;	216

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;	218

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.	219

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них;	234

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.	235

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.	236

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.	237

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	240

ВВЕДЕНИЕ

Схема теплоснабжения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный технологический объект с огромным количеством непростых задач, от правильного решения которых во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Конечной целью грамотно организованной схемы теплоснабжения является:

- определение направления развития системы теплоснабжения населенного пункта на расчетный период;

- определение экономической целесообразности и экологической возможности строительства новых, расширения и реконструкции действующих теплоисточников;

- снижение издержек производства, передачи и себестоимости любого вида энергии;

- повышение качества предоставляемых энергоресурсов;

- увеличение прибыли самого предприятия.

Значительный потенциал экономии и рост стоимости энергоресурсов делают проблему энергоресурсосбережения весьма актуальной.

Схема теплоснабжения разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

С повышением степени централизации, как правило, повышается экономичность выработки тепла, снижаются начальные затраты и расходы по эксплуатации источников теплоснабжения, но одновременно увеличиваются начальные затраты на сооружение тепловых сетей и эксплуатационные расходы на транспорт тепла.

Централизация теплоснабжения всегда экономически выгодна при плотной застройке в пределах данного района.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития систем газоснабжения, путем подачи газа непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в котлах, газовых водонагревателях может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190 «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения».

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Федеральный закон от 07.12.2011 №417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений».

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

- СП 50.13330.2012 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003».

Основными нормативными документами при разработке схемы являются:

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. №405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. №565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» осуществляется от 27 источников теплоснабжения.

Температурный график работы котельных – 95/70оС.

Материал теплоизоляции преимущественно – минеральная вата. Способ прокладки надземный, подземный канальный и бесканальный. Тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В качестве котельно-печного топлива используется – природный газ, каменный уголь.

На основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»:

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции: -37оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон: -5,7оС;

- Продолжительность отопительного периода: 227 дней;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах: +20оС;

- Расчетная скорость ветра в отопительный период: 2,9 м/с;

- Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования в зависимости от температуры наружного воздуха.

Зоны действия теплоснабжающих организации соответствуют зонам действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определены 5 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включают в себя источники тепловой энергии:

1 технологическая зона ООО «Свет»:

- Котельная с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а»

- Котельная д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а»

- Котельная д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

- Котельная с. Парзи,  ул. Новая 2 «а»

- Котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

- Котельная с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная п. Дом отдыха «Чепца»

2 технологическая зона ООО «Теплоком»:

- Котельная с. Люм, ул. Школьная 5

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8

- Котельная д. Гулеково, пер. Школьный

- Котельная д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е»

- Котельная д. Чура, ул. Центральная 12 «в»

- Котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а»

- Котельная д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»

- Котельная д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»

- Котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «в»

3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв»:

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

- Котельная д. Отогурт, ул. Кирова 38

4 технологическая зона ООО «Теплоресурс»:

- Котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б

- Котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А

- Котельная с. Понино, ул. Первомайская 23

5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»):

- Котельная (БМК) д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б

а) структура и технические характеристики основного оборудования;

Основные характеристики установленного оборудования котельных представлены в таблице 1.1-1.5.

Таблица 1.1. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Свет»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | RSD-1000 | RSD-1000 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RSD-1500 | RSD-1500 | 2020 |  |

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | REX-100 | REX-100 | 2012 | 95/70 |
|  |  | REX-100 | REX-100 | 2012 |  |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | Daewoo DGB-250KFCLN | Daewoo DGB-250KFCLN | 2008 | 95/70 |
|  |  | Navien Deluxe Coaxial 30 K | Navien Deluxe Coaxial 30 K | 2019 |  |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2018 | 95/70 |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2018 |  |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2020 |  |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | КВ - 0,8 Т | КВ - 0,8 Т | 2016 | 95/70 |
|  |  | КВр - 0,8 | КВр - 0,8 | 2015 |  |
|  |  | КВр - 0,63 | КВр - 0,63 | 2018 |  |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2017 | 95/70 |
|  |  | КВр-0,8 | КВр-0,8 | 2019 |  |
|  |  | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2021 |  |
|  |  | КВ-0,8 Т | КВ-0,8 Т | 2019 |  |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | micro New 175 | micro New 175 | 2015 | 95/70 |
|  |  | micro New 175 | micro New 175 | 2015 |  |
|  |  | micro New 175 | micro New 175 | 2015 |  |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | TAURUS DUAL 500 | TAURUS DUAL 500 | 2012 | 95/70 |
|  |  | TAURUS DUAL 500 | TAURUS DUAL 500 | 2012 |  |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | RSA-500 | RSA-500 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-500 | RSA-500 | 2019 |  |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | MICRO New NR сдвоенные | MICRO New NR сдвоенные | 2014 | 95/70 |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2005 | 95/70 |
|  |  | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2007 |  |
|  |  | Турботерм 2000 | Турботерм 2000 | 2007 |  |

Таблица 1.2. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоком»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Микро New-175 | Микро New-175 | 2015 | 95/70 |
|  |  | Микро New-175 | Микро New-175 | 2015 |  |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | RS-A100 | RS-A100 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2019 |  |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2019 |  |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | RS-A120 | RS-A120 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RS-A120 | RS-A120 | 2020 |  |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | RS-A400 | RS-A400 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RS-A400 | RS-A400 | 2019 |  |

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | RS-A120 | RS-A120 | 2017 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | RSA-300 | RSA-300 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-300 | RSA-300 | 2019 |  |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | RS-A200 | RS-A200 | 2016 | 95/70 |
|  |  | RS-A200 | RS-A200 | 2016 |  |
|  |  | RS-A200 | RS-A200 | 2016 |  |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | RS-A100 | RS-A100 | 2017 | 95/70 |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
|  |  | RS-A100 | RS-A100 | 2017 |  |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | RS-A120 | RS-A120 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RS-A120 | RS-A120 | 2020 |  |

Таблица 1.3. Основные характеристики оборудования котельных ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | RSA-60 | RSA-60 | 2020 | 95/70 |
|  |  | RSA-60 | RSA-60 | 2020 |  |
|  |  | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М |  |  |
|  |  | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М | Отопитель электрический РУСНИТ 245 М |  |  |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | RSA-120 | RSA-120 | 2019 | 95/70 |
|  |  | RSA-120 | RSA-120 | 2019 |  |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Lemax 100 | Lemax 100 | 2018 | 95/70 |

Таблица 1.4. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоресурс»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Адам, ул. Лесная 1Б | Котел Buderys Logano SK 645 500 | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 2021 | 95/70 |
|  |  | Котел Buderys Logano SK 645 500 | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 2021 |  |
| 2 | с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | Термотехник ТТ100-2000 | Термотехник ТТ100-2000 | 2009 | 95/70 |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | Термотехник ТТ100-2000 | 2009 |  |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | - | 2009 |  |

Продолжение таблицы 1.4.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | с. Понино, ул. Первомайская 23 | КВа-1,25Гс | КВа-1,25Гс | 2009 | 95/70 |
|  |  | КВа-1,25Гс | - | 2009 |  |
|  |  | КВа-1,25Гс | - | 2009 |  |
|  |  | Buderus Logano SK 755-1400 | Buderus Logano SK 755-1400 | 2022 |  |

Таблица 1.5. Основные характеристики оборудования котельной филиал АО «РИР» в    г. Глазове.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тип и количество котлов в работе | Год ввода котла в эксплуатацию | Температурный график |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | Ultratherm 750 | Ultratherm 750 | 2022 | 95/70 |
|  |  | Ultratherm 750 | - | 2022 |  |
|  |  | Duotherm 250 | - | 2022 |  |

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов.

По данным, полученным от РСО, в качестве запорной арматуры используются чугунные и стальные задвижки. Задвижки (фланцевая, параллельная, с выдвижным шпинделем) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства. Также в качестве запорной арматуры используются краны шаровые.

Электрооборудование, установленное на котельных.

Таблица 1.6. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Свет»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | Сетевой насос | Q2EPA160L2F93 IL 80/190-18,5/2 | 18,5 | 140 | 38 | 2019 |
|  |  | Подпиточный насос | TYPE CFV80/22 | 0,8 | 3,6 | 42 | 2019 |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | Сетевой насос | CNP TD80-38G/2SWHCJ | 15 | 80 | 50 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | Wilo WJ-204-X-EM | 1,2 | 3,6 | 32 | - |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | Сетевой насос | TOP-S 30/10 | 0,39 | 30 | 10 | - |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | Сетевой насос | CNP TD80-38G/2SWHCJ | 15 | 80 | 38 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | К 65-50-160 | 2,2 | 25 | 32 | - |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | Сетевой насос | F1 65-100-75(espa) | 7,5 | 78 | 42 | - |
|  |  | Подпиточный насос | К 20/30 | 3 | 25 | 32 | - |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | Сетевой насос | BL65/170-11/2 | 11 | 160 | 41 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ПН-600 | 0,6 | 18 | 35 | - |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | Сетевой насос | IPL 50/150-4/2 | 2,2 | 50 | 15 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,75 | 30 | 16 | - |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | Сетевой насос | IPL 65/155-5,5/2 | 7,5 | 65 | 155 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 38/18T | 0,75 | 38 | 18 | - |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 50/185-7,5/2 | 7,5 | 40 | 42 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ПН-600 | 0,6 | 18 | 35 | - |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | Сетевой насос | КМЛ50-50-125a | 2,2 | 50 | 125 | - |
|  |  | Подпиточный насос | GF QB60 | 0,5 | 38 | 18 | - |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | Сетевой насос | Д-315-71а | 90 | 300 | 60 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ТРЕ50-570/2 | 11 | 45,1 | 30 | - |

Таблица 1.7. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Теплоком»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Сетевой насос | КМЛ 2-40/130 | 2,2 | 12,5 | 15 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | Сетевой насос | Wilo IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 2,7 | 30 | - |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | Сетевой насос | Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2,2 | 20 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 40/165-4/2 | 4 | 34 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PATRIOT QB 80 | 0,75 | 3 | 45 | - |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | Сетевой насос | Wilo IPL 40/130-2,2/2 | 2,2 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 20 | 20 | - |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 40/165-4/2 | 4 | 34 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16M | 0,37 | 1,8 | 32 | - |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | Сетевой насос | Wilo IPL 50/150-4/2 | 4 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | DAB KPF 30/16T | 0,37 | 1,8 | 32,5 | - |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/130-1,1/2 | 1,1 | 16,5 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | Сетевой насос | VeroLine-IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | Wilo HiPeri-4 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |

Таблица 1.8. Характеристика электрооборудования котельных ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/130-1,1/2 | 1,1 | 16,5 | 20 | - |
|  |  | Подпиточный насос | ВИХРЬ ПН-370 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | Сетевой насос | Wilo IPL 32/165-3/2 | 3 | 23 | 25 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Сетевой насос | Wilo TOP-S 30/10 | 0,9 | 10 | 11 | - |
|  |  | Подпиточный насос | PRORAB 8910 | 0,37 | 1,8 | 30 | - |

Таблица 1.9. Характеристика электрооборудования котельных ООО «Теплоресурс»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Адам, ул. Лесная 1Б | Сетевой насос | Wilo IL 65/160-7,5/2 (2шт) | 7,5 | 34.4 | 22 | 2011 |
|  |  | Подпиточный насос | GRUNDFOS | 0,57 | 2 | 40 | 2011 |
| 2 | с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | Сетевой насос | DAB CP 100-4800 (3шт) | 30 | 170 | 42 | 2009 |
|  |  | Подпиточный насос | DAB К36/200Т (2шт) | 2,2 | 20 | 20 | 2009 |
| 3 | с. Понино, ул. Первомайская 23 | Сетевой насос | КМЛ2-100-180 (3шт) | 18,5 | 100 | 33 | 2009 |
|  |  | Подпиточный насос | КМЛ2-40-160 (2шт) | 2,2 | 5 | 30 | 2009 |

Таблица 1.10. Характеристика электрооборудования котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Наименование насоса, агрегата | Марка насоса, агрегата | Мощность двигателя, кВт | Расход максимальный, м3/час | Напор, м | Год установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | Котловой насос | TOP-S 80/7 (2 шт.) | 0,73 | 32,2 | 1,4 | 2022 |
|  |  | Котловой насос | TOP-S 40/7 (1 шт.) | 0,4 | 11 | 1,7 | 2022 |
|  |  | Сетевой насос | IL 65/150-5,5/2 (2 шт.) | 5,5 | 48 | 13 | 2022 |
|  |  | Подпиточный насос | HWJ 202 (1 шт.) |  | 1 | 30 | 2022 |
|  |  | ГВС (греющего контура) | TOP-S 40/10 (2 шт.) | 0,59 | 8,6 | 6 | 2022 |
|  |  | ГВС (циркуляция) | MHI 402 (2 шт.) | 1,1 | 2 | 20 | 2022 |

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки;

Установленная и располагаемая тепловая мощность котлоагрегатов соответствует.

Таблица 1.11. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Свет»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | RSD-1000 | 0,86 | 0,86 | - |
|  |  | RSD-1500 | 1,29 | 1,29 | - |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | REX-100 | 0,9 | 0,9 | - |
|  |  | REX-100 | 0,9 | 0,9 | - |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | Daewoo DGB-250KFCLN | 0,025 | 0,025 | - |
|  |  | Navien Deluxe Coaxial 30 K | 0,025 | 0,025 | - |
| 4 | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | КВр - 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВр - 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВр - 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | КВ - 0,8 Т | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВр - 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВр - 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | КВ-0,8 Т | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВр-0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВ-0,8 Т | 0,8 | 0,8 | - |
|  |  | КВ-0,8 Т | 0,8 | 0,8 | - |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | micro New 175 | 0,151 | 0,151 | - |
|  |  | micro New 175 | 0,151 | 0,151 | - |
|  |  | micro New 175 | 0,151 | 0,151 | - |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | TAURUS DUAL 500 | 0,43 | 0,43 | - |
|  |  | TAURUS DUAL 500 | 0,43 | 0,43 | - |
| 9 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | RSA-500 | 0,43 | 0,43 | - |
|  |  | RSA-500 | 0,43 | 0,43 | - |
| 10 | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | MICRO New NR сдвоенные | 0,215 | 0,215 | - |
| 11 | п. Дом отдыха «Чепца» | Турботерм 2000 | 1,72 | 1,72 | - |
|  |  | Турботерм 2000 | 1,72 | 1,72 | - |
|  |  | Турботерм 2000 | 1,72 | 1,72 | - |

Таблица 1.12. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоком»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 | Микро New-175 | 0,15 | 0,15 | - |
|  |  | Микро New-175 | 0,15 | 0,15 | - |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный | RS-A120 | 0,103 | 0,103 | - |
|  |  | RS-A120 | 0,103 | 0,103 | - |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | RS-A400 | 0,344 | 0,344 | - |
|  |  | RS-A400 | 0,344 | 0,344 | - |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | RS-A120 | 0,103 | 0,103 | - |
|  |  | RS-A100 | 0,103 | 0,103 | - |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | RSA-300 | 0,258 | 0,258 | - |
|  |  | RSA-300 | 0,258 | 0,258 | - |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | RS-A200 | 0,172 | 0,172 | - |
|  |  | RS-A200 | 0,172 | 1,172 | - |
|  |  | RS-A200 | 0,172 | 0,172 | - |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
|  |  | RS-A100 | 0,09 | 0,09 | - |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | RS-A120 | 0,103 | 0,103 | - |
|  |  | RS-A120 | 0,103 | 0,103 | - |

Таблица 1.13. Основные характеристики оборудования котельных ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | RSA-60 | 0,05 | 0,05 | - |
|  |  | RSA-60 | 0,05 | 0,05 | - |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | RSA-120 | 0,1 | 0,1 | - |
|  |  | RSA-120 | 0,1 | 0,1 | - |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | Lemax 100 | 0,09 | 0,09 | - |

Таблица 1.14. Основные характеристики оборудования котельных ООО «Теплоресурс»

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | д. Адам, ул. Лесная 1Б | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 0,43 | 0,35 | 01.06.2021 |
|  |  | Котел Buderys Logano SK 645 500 | 0,43 | 0,35 | 01.06.2021 |
| 2 | с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | Термотехник ТТ100-2000 | 1,72 | 1,53 | 10.07.2020 |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | 1,72 | 1,53 | 10.07.2020 |
|  |  | Термотехник ТТ100-2000 | 1,72 | 1,53 | - |
| 3 | с. Понино, ул. Первомайская 23 | Buderus Logano SK 755-1400 | 1,204 | 1,204 | - |
|  |  | КВа-1,25Гс | 1,075 | 0,9 | 10.09.2019 |
|  |  | КВа-1,25Гс | 1,075 | 0,9 | 10.09.2019 |
|  |  | КВа-1,25Гс | 1,075 | 0,9 | 10.09.2019 |

Таблица 1.15. Основные характеристики оборудования котельная филиал АО «РИР» в г. Глазове.

| № | Наименование котельной/ЦТП, адрес | Тип и количество котлов (установленные) | Тепловая мощность котла, Гкал/час |  | Дата последнего освидетельство-вания котла (ВО и ГИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Установленная | Располагаемая (по режимным картам) |  |
| 1 | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | Ultratherm 750 | 0,645 | 0,645 | - |
|  |  | Ultratherm 750 | 0,645 | 0,645 | - |
|  |  | Duotherm 250 | 0,215 | 0,215 | - |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности;

На момент разработки схемы теплоснабжения МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год предписаний надзорных органов по ограничению тепловой мощности котельных не имеется. Исходя из этого, располагаемая тепловая мощность котлов равна наладочной испытуемой тепловой мощности.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто;

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности «нетто» за период 2022 года представлены в таблице 1.16.

Таблица 1.16. Параметры тепловой мощности «нетто» котельные ООО «Свет», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СВЕТ» | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 0,7996 | 0,7288 | 0,0186 | 0,0522 | 2,1314 |
|  | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 0,7229 | 0,7028 | 0,0168 | 0,0032 | 1,7873 |
|  | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,0234 | 0,0198 | 0,0005 | 0,0030 | 0,0495 |
|  | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 0,6191 | 0,3249 | 0,0297 | 0,2644 | 2,3703 |
|  | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 0,4402 | 0,3039 | 0,0211 | 0,1152 | 2,2089 |
|  | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 0,5334 | 0,4669 | 0,0256 | 0,0409 | 3,1744 |
|  | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,1726 | 0,1678 | 0,0040 | 0,0008 | 0,449 |
|  | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,2529 | 0,2470 | 0,0059 | 0,0000 | 0,8541 |
|  | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,2707 | 0,2376 | 0,0063 | 0,0268 | 0,8537 |
|  | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,0476 | 0,0245 | 0,0011 | 0,0220 | 0,2139 |
|  | п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 1,3314 | 1,3011 | 0,03 | 0,085 | 5,1297 |

Таблица 1.17. Параметры тепловой мощности «нетто» котельные ООО «Теплоком», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОКОМ» | с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,0547 | 0,0803 | 0,0013 | 0,0000 | 0,2987 |
|  | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,1456 | 0,0932 | 0,0032 | 0,0492 | 0,2668 |

Продолжение таблицы 1.17.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОКОМ» | д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,0568 | 0,0241 | 0,0013 | 0,0314 | 0,2047 |
|  | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,2903 | 0,1903 | 0,0068 | 0,0933 | 0,6812 |
|  | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,0909 | 0,0833 | 0,0021 | 0,0055 | 0,2039 |
|  | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,1507 | 0,1494 | 0,0035 | 0,0000 | 0,5125 |
|  | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 0,2186 | 0,2201 | 0,0051 | 0,0000 | 1,5109 |
|  | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,1454 | 0,1034 | 0,0034 | 0,0386 | 0,2666 |
|  | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,0631 | 0,0671 | 0,0015 | 0,0000 | 0,2045 |

Таблица 1.18. Параметры тепловой мощности «нетто» котельные ООО «ЭнергоРезерв», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,0496 | 0,0419 | 0,0012 | 0,0065 | 0,0988 |
|  | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,1224 | 0,0879 | 0,0029 | 0,0317 | 0,1971 |
|  | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09 |

Таблица 1.19. Параметры тепловой мощности «нетто» котельные ООО «Теплоресурс», Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» | д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,2779 | 0,2716 | 0,0063 | 0,0627 | 0,6937 |
|  | с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 1,2102 | 1,1828 | 0,0273 | 0,1406 | 4,5627 |
|  | с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 0,7781 | 0,7605 | 0,0176 | 0,0715 | 3,8864 |

Таблица 1.20. Параметры тепловой мощности «нетто» котельная филиал АО «РИР» в г. Глазове, Гкал/ч.

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР» в г. Глазове | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б | 1,505 | 0,135 | 0,08931 | 0,035 | 0,0107 | 1,47 |

Установленной мощности котельных (Гкал/ч.) достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией должного качества.

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса;

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта представлены в Таблицах 1.16-1.20. «Параметры тепловой мощности «нетто» котельных».

Характеристика тепловой мощности источников теплоснабжения.

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

На территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год нет теплофикационных установок, работающих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха;

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и обеспечение нормативной температуры теплоносителя при изменяющимся в течение суток потреблением абонентов.

Системы теплоснабжения проектировались на качественное регулирование отпуска тепловой энергии. Проектный температурный график по зонам теплоснабжения выбран во время развития систем централизованного теплоснабжения.

Центральное регулирование отпуска тепла на котельной осуществляется по температурному графику качественно регулирования, по температуре наружного воздуха. Температурный график тепловой сети 95/70°С.

В соответствии с ПТЭ ЭТЭ РФ, пункт 6.2.59, отклонения от заданного теплового режима за головными задвижками котельной, при условии работы в расчетных гидравлических и тепловых режимах, должны быть не более:

- температура воды, поступающей в тепловую сеть - ±3 %;

- по давлению в подающих трубопроводах - ±5 %;

- по давлению в обратных трубопроводах - ±0,2 кгс/см 2;

- среднесуточная температура сетевой воды в обратных трубопроводах не может превышать заданную графиком более чем на 5 %.

В системе теплоснабжения котельные работают по температурному графику 95/70°С.

з) среднегодовая загрузка оборудования;

Сведения о загрузке основного оборудования котельных в отопительный период 2022 года представлены в таблице 1.21.

Таблица 1.21. Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год котельные ООО «Свет»

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Среднерасчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СВЕТ» | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 0,7996 | 37,19 |
|  | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 0,7229 | 40,16 |
|  | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,0234 | 46,80 |
|  | д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 0,6191 | 25,80 |
|  | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 0,4402 | 19,74 |
|  | с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 0,5334 | 16,67 |
|  | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,1726 | 38,10 |
|  | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,2529 | 29,41 |
|  | д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,2707 | 31,48 |
|  | д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,0476 | 22,14 |
|  | п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 1,3314 | 25,80 |

Таблица 1.22. Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год котельные ООО «Теплоком»

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Среднерасчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОКОМ» | с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,0547 | 18,23 |
|  | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,1456 | 53,93 |
|  | д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,0568 | 27,57 |
|  | д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,2903 | 42,19 |
|  | д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,0909 | 44,13 |
|  | д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,1507 | 29,21 |
|  | д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 0,2186 | 14,42 |
|  | д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,1454 | 53,85 |
|  | д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,0631 | 30,63 |

Таблица 1.23. Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год котельные ООО «Энергорезерв»

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Среднерасчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ЭНЕРГОРЕЗЕРВ» | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,0496 | 49,60 |
|  | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,1224 | 61,20 |
|  | д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,0347 | 38,56 |

Таблица 1.24. Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год котельная филиал АО «РИР» в   г. Глазове

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Среднерасчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Филиал АО «РИР» в г. Глазове | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б | 1,505 | 0,135 | 18,9 |

| Теплоснабжающие и/или теплосетевые организации | Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/год | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/год | Среднерасчетная загрузка котельной за год, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОРЕСУРС» | д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,2779 | 39,70 |
|  | с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 1,2102 | 26,37 |
|  | с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 0,7781 | 19,93 |

Таблица 1.25. Среднегодовая загрузка оборудования 2022 год котельные ООО «Теплоресурс»

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети;

Таблица 1.26. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Свет»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКТ-9 | Отопление | котельная с. Дзякино | 3 кв.2020 | 02.04.2024 |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | котельная с. Дзякино | 1кв.2020 | 2 кв. 2036 |
|  | ХВС | котельная с. Дзякино | 2 кв.2020 | 2 кв.2026 |
| ИРВИС РС4-Ультра | Газ | котельная с. Дзякино | 02.03.2021 | 21.06.2025 |
| Карат-307 | Отопление | ИП Поздеева С.Ю с. Дзякино | данные отсутствуют | 26.09.2025 |
| ВКТ-7 | Отопление | СОШ с. Дзякино | данные отсутствуют | 27.06.2025 |
| ТСРВ 024 | Отопление | котельная д. Кожиль | ----- | ----- |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | котельная д. Кожиль | 1кв.2019 | 1кв.2036 |
|  | ХВС | котельная д. Кожиль | 3кв.2023 | 3кв.2029 |
| СГ 16М-800 | Газ | котельная д. Кожиль | 2009 | 09.06.2024 |
| ТСРВ 034 | Отопление | СОШ д. Кожиль | данные отсутствуют | 20.07.2026 |
| ТСРВ-034 | Отопление | д/сад д. Кожиль | данные отсутствуют | 20.07.2026 |
| ТМК-Н120 | Отопление | Клуб д. Кожиль | данные отсутствуют | 27.06.2025 |
| ТСРВ-026М | Отопление | СПК д. Кожиль | данные отсутствуют | 02.11.2024 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Трубашур | 3 кв.2020 | 02.04.2024 |
| Меркурий231АТ | Электрическая энергия | котельная д. Трубашур | 2кв.2021 | 2кв.2031 |
|  | ХВС | котельная д. Трубашур | 2 кв.2020 | 2кв.2026 |
| ИРВИС РС4-Ультра | Газ | котельная д. Трубашур | 2023 | 21.06.2025 |
| ВКТ-7 | отопление | КЦСОН д. Трубашур | данные отсутствуют | 08.08.2026 |
| ВКТ-7 | отопление | Клуб д. Трубашур | данные отсутствуют | 19.06.2023 |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | котельная д. Курегово | 3 кв.2021 | 3кв.2037 |
|  | ХВС | котельная д. Курегово | 4 кв.2014 | 4 мкв.2026 |
| ВКТ-7 | отопление | Клуб д Курегово | данные отсутствуют | 04.07.2023 |
| ТЭМ-104 | отопление | д/сад д. Курегово | данные отсутствуют | 21.08.2026 |
| ТЭМ-104 | отопление | СОШ д. Курегово | данные отсутствуют | 21.08.2026 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная с. Парзи | 3 кв.2020 | 25.05.2024 |
| Меркурий230 | Электрическая энергия | котельная с. Парзи | 2 кв.2021 | 2кв.2031 |

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ХВС |  | 2 кв.2020 | 2 кв.2026 |
| ИРВИС РС4-Ультра | Газ | котельная с. Парзи | 2023 | 21.06.2025 |
| ТЭМ-104 | отопление | СОШ с. Парзи | данные отсутствуют | 21.08.2026 |
| ТСРВ-0,34 | отопление | Пожарное депо с. Парзи | данные отсутствуют | 23.06.2025 |
| ТМК-Н130 | отопление | котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 3кв.2024 | 31.05.2027 |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 2 кв.2020 | 2кв.2026 |
|  | ХВС |  | 3 кв.2015 | 3 кв.2027 |
| ИРВИС РС4-Ультра | Газ | котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 30.10.2014 | 26.06.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | НШ и ДС д. Верхняя Слудка | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ТСРВ 024 | отопление | котельная д. Золотарево | 3 кв.2023 | 03.06.2027 |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | котельная д. Золотарево | 2кв.2010 | 2кв.2026 |
|  | ХВС | котельная д. Золотарево | 2 кв.2021 | 1 кв.2027 |
| RVG G25 | Газ | котельная д. Золотарево | 2010 | 05.07.2025 |
| ТЭМ-104 | отопление | Спец.дом для одиноких и престарелых д. Золотарево | данные отсутствуют | 08.08.2026 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Золотарево | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Штанигурт | 3 кв.2018 | 07.06.2022 |
| Нева 303 | Электрическая энергия | котельная д. Штанигурт | 2 кв.2020 | 1кв. 2034 |
|  | ХВС | котельная д. Штанигурт | 2 кв.2020 | 2 кв.2026 |
| ИРВИС РС4-Ультра | Газ | котельная д. Штанигурт | 2020 | 26.06.2024 |
| Карат-307 | отопление | Ж/дом д. Штанигурт | данные отсутствуют | 17.06.2026 |
| ЦЭ6803В | Электрическая энергия | д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» | 3кв.2018 | 3кв.2034 |
|  | ХВС | д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» | 4кв.2018 | 4кв.2024 |
| ТеРосс-ТМ | отопление | п. Дом отдыха Чепца | 2 кв.2023 | 17.05.2027 |
| ЦЭ685ОМ | Электрическая энергия | п. Дом отдыха Чепца | 1 кв.2017 | 1кв.2025 |

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦЭ685ОМ | Электрическая энергия | п. Дом отдыха Чепца | 1 кв.2019 | 2кв.2034 |
|  | ХВС | п. Дом отдыха Чепца | 3 кв.2020 | 3 кв.2026 |
| ИРВИС РС4 | Газ | п. Дом отдыха Чепца |  | 01.07.2024 |

Таблица 1.27. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Теплоком»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМК-Н130 | отопление | котельная с. Люм | 3 кв.2019 | 31.05.2027 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная с. Люм | 2 кв.2012 | 1кв.2025 |
| VLF-R | ХВС | котельная с. Люм | 2023 | 30.05.2029 |
| ИРВИС РС4 Ультра | Газ | котельная с. Люм | 30.10.2014 | 26.06.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | Клуб с. Люм | данные отсутствуют | 26.05.2026 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Удмуртские Ключи | 3 кв.2019 | 30.05.2027 |
| ЦЭ680 | Электрическая энергия | котельная д. Удмуртские Ключи | 4 кв2015 | 2кв 2028 |
|  | ХВС | котельная д. Удмуртские Ключи | 2015 | 2027 |
| СГ-16МТ-100 | Газ | котельная д. Удмуртские Ключи | 22.07.2020 | 20.06.2028 |
| ТЭМ-106 | отопление | СОШ д. Удмуртские Ключи | данные отсутствуют | 15.07.2025 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Удмуртские Ключи | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ТСРВ 034 | отопление | СОШ д. Удмуртские Ключи | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Удмуртские Ключи | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Гулеково | 3 кв.2018 | 30.05.2027 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Гулеково | 4 кв.2016 | 1кв.2032 |
|  | ХВС | котельная д. Гулеково | 2016 | 2028 |
| BK G25 | Газ | котельная д. Гулеково |  | 20.06.2028 |
| ТЭМ-104 | отопление | СОШ д. Гулеково | данные отсутствуют | 17.09.2024 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Качкашур | 3 кв.2018 | 07.06.2022 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Качкашур | 2.кв.2018 | 1кв.2034 |
|  | ХВС | котельная д. Качкашур | 2018 | 2024 |
| ИРВИС РС4 Ультра | Газ | котельная д. Качкашур | 22.07.2020 | 21.06.2025 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Качкашур | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | клуб д. Качкашур | данные отсутствуют | 26.05.2026 |

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКТ-7 | отопление | котельная д. Чура | 2 кв.2016 | 20.10.2020 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Чура | 3 кв.2015 | 2кв.2031 |
|  | ХВС | котельная д. Чура | 2015 | 2027 |
| СГ-ТК-Д-40 | Газ | котельная д. Чура |  | 28.06.2027 |
| ТСРВ 034 | отопление | СОШ д. Чура | данные отсутствуют | 12.06.2023 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Штанигурт | 3 кв.2018 | 07.06.2022 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Штанигурт | 3 кв.2018 | 2кв.2034 |
|  | ХВС | котельная д. Штанигурт | 2018 | 2024 |
| ИРВИС РС4 Ультра | Газ | котельная д. Штанигурт | 22.07.2020 | 26.06.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | клуб д. Штанигурт | данные отсутствуют | 27.06.2025 |
| ТСРВ 034 | отопление | клуб д. Штанигурт | данные отсутствуют | 27.07.2026 |
| ТМК-Н130 | отопление | котельная д. Пусошур | 3 кв.2014 | 06.06.2024 |
| Миртек-32 | Электрическая энергия | котельная д. Пусошур | 4 кв.2020 | 4кв.2036 |
|  | ХВС | котельная д. Пусошур | 2014 | 2026 |
| ИРВИС РС4 Ультра | Газ | котельная д. Пусошур |  | 20.06.2025 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Пусошур | данные отсутствуют | 27.06.2025 |
| ВКТ-7 | отопление | котельная д. Пусошур | 3 кв.2014 | 26.05.2026 |
| ВКТ-7 | отопление | котельная д. Кочишево | 2 кв.2016 | 09.02.2020 |
| ЦЭ680 | Электрическая энергия | котельная д. Кочишево | 4 кв.2019 | 3кв.2035 |
|  | ХВС | котельная д. Кочишево | 2016 | 2022 |
| СГ-16МТ-100 | Газ | котельная д. Кочишево |  | 05.07.2028 |
| ВКТ-7 | отопление | НШДС д. Кочишево | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| КАРАТ-307 | отопление | Котельная д. Адам | 2 кв.2019 | 03.02.2023 |
| ЦЭ680 | Электрическая энергия | Котельная д. Адам | 4 кв.2018 | 1кв.2036 |
|  | ХВС | Котельная д. Адам | 2019 | 2025 |
| BK G25 | Газ | Котельная д. Адам |  | 22.05.2030 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Адам | данные отсутствуют | 21.07.2024 |

Таблица 1.28. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Энергорезерв»

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КАРАТ-307 | отопление | котельная д. Дондыкар Мира 20 «а» | 1 кв.2019 | 03.02.2023 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Дондыкар Мира 20 «а» | 1 кв.2019 | 1кв. 2035 |
|  | ХВС | котельная д. Дондыкар Мира 20 «а» | 2 кв.2019 | 2 кв.2025 |
| BK G16 | Газ | котельная д. Дондыкар Мира 20 «а» |  | 08.07.2024 |
| ВКТ-9 | отопление | котельная д. Дондыкар Мира 5 «б» | 2 кв.2023 | 30.05.2027 |
| Нева303 | Электрическая энергия | котельная д. Дондыкар Мира 5 «б» | 2 кв.2017 | 3кв.2033 |
|  | ХВС | котельная д. Дондыкар Мира 5 «б» | 3кв.2017 | 3кв.2023 |
| СГ-16МТ-100 | Газ | котельная д. Дондыкар Мира 5 «б» |  | 28.07.2027 |
| ВКТ-7 | отопление | СОШ д. Дондыкар | данные отсутствуют | 21.07.2024 |
| STAR101/1 | Электрическая энергия | д. Отогурт, Кирова 38 | 2кв.2019 | 2кв.2035 |
|  | ХВС | д. Отогурт, Кирова 39 | 1кв.2019 | 1кв.2025 |
| BK G6T | Газ | д. Отогурт, Кирова 40 |  | 24.01.2027 |

Таблица 1.29. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Теплоресурс», котельная д. Адам, ул. Лесная, 1Б

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПТ961.1 | отопление | В котельной | 2012 |  |
| СПГ761.2 | газ | В котельной | 2021 | 2025 |
| Меркурий 236 ART-02PQRS | электроэнергия | В котельной | 2020 | 21.07.2036 |
| СВК-20Г | вода | В котельной | 08.07.21 | 05.01.21 |
| ВКТ-7 | отопление | МОУ «Адамская СОШ» детсад. д. Адам, ул. Советская, 18 |  | 2024 |
| ВКТ-7 | отопление | МУДО «СШ Глазовского района» д. Адам, ул. Советская, 16а |  | 2026 |

Таблица 1.30. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Теплоресурс», котельная с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СПТ961.1 | отопление | В котельной | 2009 |  |
| ИРВИС-РС4М | газ | В котельной | 2009 | 2024 |
| ПСЧ-4ТМ.05М | Электроэнергия Ввод №1 | В котельной (На ТП на балансе электросетей) |  |  |
| ПСЧ-4ТМ.05МН | Электроэнергия Ввод №2 | В котельной (На ТП на балансе электросетей) |  |  |
| СТВУ-50 | вода | В котельной | 02.2018 | 29.01.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | МОУ «Октябрьская СОШ» детсад. с. Октябрьское, ул. Центральная, 24 |  | 2025 |

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВКТ-7 | отопление | МОУ «Октябрьская СОШ» школа. с. Октябрьское, ул. Школьная, 6а |  |  |
| ВКТ-7 | отопление | ООО «Октябрьский» с. Октябрьское, ул. Центральная, |  |  |
| ВКТ-7 | отопление | БУЗ УР «Глазовская МБ МЗ УР», ул. Центральная, 21 |  |  |

Таблица 1.31. Способы учета отпущенного тепла по котельным ООО «Теплоресурс», котельная с. Понино, ул. Первомайская, 23

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТСРВ-024 | отопление | В котельной | 2009 |  |
| ИРВИС-РС4М | газ | В котельной | 2009 | 2025 |
| СЕ300R31043 | Электроэнергия Ввод №1 | В котельной | 2008 | 3кв. 2024 |
| СЕ300R31043 | Электроэнергия Ввод №2 | В котельной | 2008 | 3кв. 2024 |
| ВСКМ90-40 | вода | В котельной | 02.2018 | 29.01.2024 |
| ВКТ-7 | отопление | Понинский ЦСДК, филиал МБУК «Центр КиТ», с Понино, ул. Коммунальная, 7 |  |  |
| ВКТ-7 | отопление | МОУ «Понинская СОШ» школа. с. Понино, ул. Коммунальная, 3 |  | 2024 |
| ВКТ-7 | Отопление №1 | КУСО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с. Понино, ул. Школьная, 2 |  | 2024 |
| ВКТ-7 | Отопление №2 | КУСО УР «Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», с. Понино, ул. Школьная, 2 |  | 2024 |

Таблица 1.32. Способы учета отпущенного тепла по котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходомер-счетчик ультразвуковой: первичный преобразователь ИРВИС-Ультра-50-100 Ду50 | Природный газ | Котельная БМК. Коммерческий узел учета. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. |  |
| Счетчик ВСХНД-32 | Хоз.-питьевая вода | Котельная БМК. Коммерческий узел учета. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. |  |
| Счетчик ВСХД-20 |  |  | 2022 г. |  |

| Тип, марка | Измеряемая среда | Место установки (адрес) | Дата установки | Дата очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Питерфлоу РС-80-90-А-Ф1 | Отопление | Котельная БМК, 2 счетчика (на подающем и обратном труб-де). Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. | 25.10.2025 г. |
| Питерфлоу РС-32-30-А-Ф1 РС-20-12-А-Ф1 | ГВС | Котельная БМК, 2 счетчика. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. | 07.10.2025 г. 06.10.2025 г. |
| Тепловычислитель ТВ7-04М | Отопление, ГВС | Котельная БМК. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. | 31.10.2025 г. |
| Счетчик Меркурий-230 (ART-02PQRSIGDN, зав.№ 21751317), класс точности 1.0 прямого включения | электроэнергия | Котельная БМК. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б | 2022 г. |  |
| ВКТ-7 | Отопление, ГВС | Жилой дом. Удмуртская республика Глазовский район, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2а | на поверке |  |

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии;

Отказов оборудования, приводящих к нарушению отпуска тепла в тепловые сети, не зарегистрировано.

л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии;

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

м) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

Источники тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения;

Сведения об уровне потребления тепла на цели теплоснабжения приведено в таблице 2.1-2.5.

Таблица 2.1. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Свет»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Дзякино ул. Труда 12 «б» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4356,352 | 4356,352 | 4356,352 |  |
| Собственные нужды | Гкал | 101,503 | 101,503 | 101,503 |  |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4254,849 | 4254,849 | 4254,849 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3970,309 | 3970,309 | 3970,309 |  |
| отопление | Гкал | 3970,309 | 3970,309 | 3970,309 |  |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |  |
| Общие потери | Гкал | 284,540 | 284,540 | 284,540 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3938,398 | 3938,398 | 3938,398 |
| Собственные нужды | Гкал | 91,765 | 91,765 | 91,765 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3846,633 | 3846,633 | 3846,633 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3829,103 | 3829,103 | 3829,103 |
| отопление | Гкал | 3829,103 | 3829,103 | 3829,103 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 17,530 | 17,530 | 17,530 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Октябрьский ул. Центральная 17 «а» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 127,316 | 127,316 | 127,316 |
| Собственные нужды | Гкал | 2,966 | 2,966 | 2,966 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 124,350 | 124,350 | 124,350 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 107,916 | 107,916 | 107,916 |
| отопление | Гкал | 107,916 | 107,916 | 107,916 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 16,434 | 16,434 | 16,434 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3372,601 | 3372,601 | 3372,601 |
| Собственные нужды | Гкал | 161,885 | 161,885 | 161,885 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3210,716 | 3210,716 | 3210,716 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1770,13 | 1770,13 | 1770,13 |
| отопление | Гкал | 1770,13 | 1770,13 | 1770,13 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 1440,586 | 1440,586 | 1440,586 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Курегово, Мира 8 «а» |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2398,324 | 2398,324 | 2398,324 |
| Собственные нужды | Гкал | 115,120 | 115,120 | 115,120 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2283,204 | 2283,204 | 2283,204 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1655,434 | 1655,434 | 1655,434 |
| отопление | Гкал | 1655,434 | 1655,434 | 1655,434 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 627,770 | 627,770 | 627,770 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Парзи, ул. Новая 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2905,752 | 2905,752 | 2905,752 |
| Собственные нужды | Гкал | 139,476 | 139,476 | 139,476 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2766,276 | 2766,276 | 2766,276 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2543,399 | 2543,399 | 2543,399 |
| отопление | Гкал | 2543,399 | 2543,399 | 2543,399 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 222,877 | 222,877 | 222,877 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 940,207 | 940,207 | 940,207 |
| Собственные нужды | Гкал | 21,907 | 21,907 | 21,907 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 918,300 | 918,300 | 918,300 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 914,098 | 914,098 | 914,098 |
| отопление | Гкал | 914,098 | 914,098 | 914,098 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 4,202 | 4,202 | 4,202 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1377,700 | 1377,700 | 1377,700 |
| Собственные нужды | Гкал | 32,100 | 32,100 | 32,100 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1345,600 | 1345,600 | 1345,600 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1345,59 | 1345,59 | 1345,59 |
| отопление | Гкал | 1345,59 | 1345,59 | 1345,59 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 0,010 | 0,010 | 0,010 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1474,763 | 1474,763 | 1474,763 |
| Собственные нужды | Гкал | 34,362 | 34,362 | 34,362 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1440,401 | 1440,401 | 1440,401 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1294,495 | 1294,495 | 1294,495 |
| отопление | Гкал | 1294,495 | 1294,495 | 1294,495 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 145,906 | 145,906 | 145,906 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 259,130 | 259,130 | 259,130 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,038 | 6,038 | 6,038 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 253,092 | 253,092 | 253,092 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 133,242 | 133,242 | 133,242 |
| отопление | Гкал | 133,242 | 133,242 | 133,242 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 119,850 | 119,850 | 119,850 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной п. Дом отдыха Чепца |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 7714,9128 | 7714,9128 | 7714,9128 |
| Собственные нужды | Гкал | 163,44 | 163,44 | 163,44 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 7551,4728 | 7551,4728 | 7551,4728 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 7088,319 | 7088,319 | 7088,319 |
| отопление | Гкал | 7088,319 | 7088,319 | 7088,319 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 463,08 | 463,08 | 463,08 |

Таблица 2.2. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Теплоком»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Люм, ул. Школьная 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 298,145 | 298,145 | 298,145 |
| Собственные нужды | Гкал | 6,947 | 6,947 | 6,947 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 291,198 | 291,198 | 291,198 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 437,664 | 437,664 | 437,664 |
| отопление | Гкал | 437,664 | 437,664 | 437,664 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 146,466 | 146,466 | 146,466 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 670,508 | 670,508 | 670,508 |
| Собственные нужды | Гкал | 15,623 | 15,623 | 15,623 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 654,885 | 654,885 | 654,885 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 562,537 | 562,537 | 562,537 |
| отопление | Гкал | 562,537 | 562,537 | 562,537 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 92,348 | 92,348 | 92,348 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Чура, ул. Центральная 12 «в» |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 495,282 | 495,282 | 495,282 |
| Собственные нужды | Гкал | 11,540 | 11,540 | 11,540 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 483,742 | 483,742 | 483,742 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 453,82 | 453,82 | 453,82 |
| отопление | Гкал | 453,82 | 453,82 | 453,82 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 29,922 | 29,922 | 29,922 |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Гулеково, пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 309,436 |  | 309,436 |  | 309,436 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 7,210 |  | 7,210 |  | 7,210 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 302,227 |  | 302,227 |  | 302,227 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 131,298 |  | 131,298 |  | 131,298 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 131,298 |  | 131,298 |  | 131,298 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 170,929 |  | 170,929 |  | 170,929 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 1581,792 |  | 1581,792 |  | 1581,792 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 36,856 |  | 36,856 |  | 36,856 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 1544,936 |  | 1544,936 |  | 1544,936 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  | 1036,552 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 508,384 |  | 508,384 |  | 508,384 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 820,945 |  | 820,945 |  | 820,945 |  |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 19,128 |  | 19,128 |  | 19,128 |  |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 801,817 |  | 801,817 |  | 801,817 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 813,908 |  | 813,908 |  | 813,908 |  |  |
| отопление |  | Гкал |  | 813,908 |  | 813,908 |  | 813,908 |  |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 12,091 |  | 12,091 |  | 12,091 |  |  |

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 1191,151 |  | 1191,151 |  | 1191,151 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 27,754 |  | 27,754 |  | 27,754 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 1163,397 |  | 1163,397 |  | 1163,397 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 1199,252 |  | 1199,252 |  | 1199,252 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 1199,252 |  | 1199,252 |  | 1199,252 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 35,855 |  | 35,855 |  | 35,855 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 791,982 |  | 791,982 |  | 791,982 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 18,453 |  | 18,453 |  | 18,453 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 773,528 |  | 773,528 |  | 773,528 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 563,285 |  | 563,285 |  | 563,285 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 563,285 |  | 563,285 |  | 563,285 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 210,243 |  | 210,243 |  | 210,243 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, Школьная 1 «в» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 343,700 |  | 343,700 |  | 343,700 |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 8,008 |  | 8,008 |  | 8,008 |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 335,692 |  | 335,692 |  | 335,692 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 365,48 |  | 365,48 |  | 365,48 |
| отопление |  | Гкал |  | 365,48 |  | 365,48 |  | 365,48 |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Общие потери |  | Гкал |  | 29,788 |  | 29,788 |  | 29,788 |

Таблица 2.3. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Энергорезерв»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 270,000 |  | 270,000 |  | 270,000 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 6,291 |  | 6,291 |  | 6,291 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 263,709 |  | 263,709 |  | 263,709 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 228,10 |  | 228,10 |  | 228,10 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 228,100 |  | 228,100 |  | 228,100 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 35,609 |  | 35,609 |  | 35,609 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 667,044 |  | 667,044 |  | 667,044 |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 15,542 |  | 15,542 |  | 15,542 |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 651,502 |  | 651,502 |  | 651,502 |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 479,028 |  | 479,028 |  | 479,028 |  |
| отопление |  | Гкал |  | 479,028031 |  | 479,028031 |  | 479,028031 |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 172,474 |  | 172,474 |  | 172,474 |  |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Отогурт, Кирова 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2022 год |  | До 2025 г. |  | До 2033 г. |  |  |
| Произведено тепловой энергии (выработка) |  | Гкал |  | 189,100 |  | 189,100 |  | 189,100 |  |  |
| Собственные нужды |  | Гкал |  | 0,000 |  | 0,000 |  | 0,000 |  |  |
| Отпуск с коллекторов |  | Гкал |  | 189,100 |  | 189,100 |  | 189,100 |  |  |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) |  | Гкал |  | 189,1 |  | 189,1 |  | 189,1 |  |  |
| отопление |  | Гкал |  | 189,1 |  | 189,1 |  | 189,1 |  |  |
| ГВС |  | м3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| Общие потери |  | Гкал |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |

Таблица 2.4. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельным ООО «Теплоресурс»

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной д. Адам, ул. Лесная, 1Б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1513,76 | 1356,55 | 1356,55 |
| Собственные нужды | Гкал | 34,21 | 30,66 | 30,66 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1479,54 | 1325,89 | 1325,89 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1223,58 | 1203,96 | 1203,96 |
| отопление | Гкал | 1223,58 | 1203,96 | 1203,96 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 255,96 | 229,38 | 229,38 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 6593 | 6562 | 6562 |
| Собственные нужды | Гкал | 149 | 148 | 148 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 6444 | 6414 | 6414 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 5677 | 5651 | 5651 |
| отопление | Гкал | 5677 | 5651 | 5651 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 766 | 763 | 763 |
| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной с. Понино, ул. Первомайская, 23 |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4238,86 | 4217,96 | 4217,96 |
| Собственные нужды | Гкал | 95,80 | 95,33 | 95,33 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4143,06 | 4122,63 | 4122,63 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3753,61 | 3735,11 | 3735,11 |
| отопление | Гкал | 3753,61 | 3735,11 | 3735,11 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 389,45 | 387,52 | 387,52 |

Таблица 2.5. Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения по котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельной БМК, д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 686,30 | 682,93 | 682,93 |
| Собственные нужды | Гкал | 15,56 | 15,48 | 15,48 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 670,74 | 667,45 | 667,45 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 580,60 | 577,75 | 577,75 |
| отопление | Гкал | 314,40 | 312,86 | 312,86 |
| ГВС | м3 | 4294 | 4272 | 4272 |
|  | Гкал | 266,20 | 264,89 | 264,89 |
| Общие потери | Гкал | 90,14 | 89,69 | 89,69 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе;

Прирост площади строительных фондов на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года не планируется.

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации;

Прогноз перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию выполнен с учетом требований к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Показатели удельного расхода тепловой энергии утверждены приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр. «Об утверждении требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений». С учётом Приказа №1550 от 17.11.2017 с 01.01.2018 нормируемая удельная характеристика сокращается на 20%, c 01.01.2023 – на 40%, с 01.01.2028 на 50%. Базовый уровень требований энергетической эффективности определяется нормируемым показателем суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и ГВС в соответствии с таблицами 2.6-2.7.

Таблица 2.6. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qhred малоэтажных многоквартирных домов и многоквартирных домов массового индустриального изготовления, Вт∙ч/(м2∙°С∙сут)

| Площадь здания, | Этажность зданий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 50 | 0,579 | - | - | - |
| 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
| 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
| 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
| 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
| 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
| 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |

Примечание к таблице:

- Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в .

- Не распространяется на объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома.

- При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50 - 1000  значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию определяются по линейной интерполяции.

Таблица 2.7. Базовый уровень нормируемого суммарного удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий за отопительный период qhred

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Многоквартирные дома (на этапах проектирования, строительства, сдачи в эксплуатации), здания гостиниц, общежитий. | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 | 0,336 | 0,319 | 0,301 | 0,290 |
| 2. Общественные здания, кроме перечисленных в строках 3-6 | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 | 0,359 | 0,342 | 0,324 | 0,311 |
| 3. Здания медицинских организаций, домов-интернатов | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 | 0,348 | 0,336 | 0,324 | 0,311 |

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 4. Здания образовательных организаций | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - | - | - | - | - |
| 5. Здания сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, складов. | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 | 0,232 | - |  |  |
| 6. Здания административного назначения | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 | 0,278 | 0,255 | 0,232 | 0,232 |

Примечание к таблице:

Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий () указана в .

Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в один градус. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания определяется с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемому значению.

Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе;

Изменения удельных расходов тепловой энергии на отопление не ожидается.

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе;

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Разработка электронной модели системы теплоснабжения выполнена с целью создания инструмента для:

- хранения и актуализации данных о тепловых сетях и сооружениях на них, включая технические паспорта объектов системы теплоснабжения и графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа с полным топологическим описанием связности объектов;

- гидравлического расчета тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлического расчета при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

- моделирования всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

- расчета энергетических характеристик тепловых сетей по показателю «потери тепловой энергии» и «потери сетевой воды»;

- группового изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

- расчета и сравнения пьезометрических графиков для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей;

- автоматизированного формирования пути движения теплоносителя до произвольно выбранного потребителя с целью расчета вероятности безотказной работы (надежности) системы теплоснабжения относительно этого потребителя;

- автоматизированного расчета отключенных от теплоснабжения потребителей при повреждении произвольного (любого) участка тепловой сети;

- определения существования пути/путей движения теплоносителя до выбранного потребителя при повреждении произвольного участка тепловой сети.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, городского округа, города федерального значения и с полным топологическим описанием связности объектов;

Электронная модель схемы теплоснабжения разработана с использованием ГИС «Zulu» и программно-расчетного комплекса «Zulu-Thermo». Модель выполнена с учетом привязки к геологической основе и схемы расположения инженерных коммуникаций, согласно предоставленных данных.

В качестве исходных данных для ее разработки использовались:

- проектная и исполнительная документация по источникам тепла, тепловым сетям, данные по вводам к потребителям;

- эксплуатационная документация (фактические температурные графики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам и их видам и т.п.);

- данные по видам прокладки и типам применяемых теплоизоляционных конструкций, сроки эксплуатации тепловых сетей;

- материалы по разработке энергетических характеристик систем транспорта тепловой энергии.

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

Паспортизация объектов системы теплоснабжения осуществлялась на основе предоставленных исходных и расчетных данных.

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

Разбивка объектов по территориальному делению в ГИС «Zulu» происходит на основе данных утвержденного генерального плана и карте территориального планирования.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть;

Гидравлический расчет предусматривает выполнение расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Целью расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты проводились при различных исходных данных, в том числе аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя используется вода.

Гидравлический расчёт тепловых сетей проводится с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

Гидравлический расчет позволяет рассчитать любую аварию на трубопроводах тепловой сети и источнике теплоснабжения. В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии;

Коммутационные задачи предназначены для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые возможно придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку;

Целью расчета балансов тепловой энергии является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии, получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

- утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

- тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

- фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

- Источник ID=1 п. Октябрьский 17а:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.043, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.043, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00016, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     1.073, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     1.069, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.004, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        1.073, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00016, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00016, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.00322, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            20.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            10.000, м

Располагаемый напор                                         10.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         55.000,°C

- Источник ID=10 с. Парзи, ул. Новая 2:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.087, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.080, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00126, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00093, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00516, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    41.560, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    41.450, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.110, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       41.545, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.01431, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.01431, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.08100, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            76.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            38.000, м

Располагаемый напор                                         38.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         69.006,°C

- Источник ID=460 д. Верхняя Слудка:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.383, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.381, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00044, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00032, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00186, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    15.229, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    15.191, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.038, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       15.224, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00494, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00494, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.02855, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             7.500, м

Давление в обратном трубопроводе                             3.500, м

Располагаемый напор                                          4.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=405 д. Трубашур, в 85 м. на северо:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.082, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.074, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00135, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00100, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00526, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    42.984, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    42.873, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.111, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       42.969, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.01527, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.01527, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.08057, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            80.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            40.000, м

Располагаемый напор                                         40.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=346 д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         2.010, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.989, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00639, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00471, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00976, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    79.634, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    79.341, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.293, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       79.562, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.07200, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.07200, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.14918, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            30.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            15.000, м

Располагаемый напор                                         15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=265 с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.614, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.610, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00044, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00032, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00298, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    24.397, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    24.341, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.056, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       24.392, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00495, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00495, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.04574, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            12.550, м

Давление в обратном трубопроводе                             6.550, м

Располагаемый напор                                          6.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=240 д. Курегово, ул. Мира 8 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.774, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.768, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00134, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00099, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00376, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    30.723, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    30.635, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.088, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       30.708, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.01515, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.01515, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.05758, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            30.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            15.000, м

Располагаемый напор                                         15.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=199 д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.703, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.696, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00152, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00112, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00341, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    27.877, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    27.791, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.086, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       27.860, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.01710, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.01710, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.05224, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            27.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            13.500, м

Располагаемый напор                                         13.500, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=173 д. Адам, ул. Школьная, 1 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.216, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.215, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00019, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00105, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     8.602, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     8.582, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.020, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        8.600, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00210, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00210, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01613, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                           110.800, м

Давление в обратном трубопроводе                            50.000, м

Располагаемый напор                                         60.800, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=137 д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.493, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.490, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00033, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00024, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00239, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    19.604, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    19.560, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.044, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       19.600, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00369, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00369, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.03675, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            12.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             6.000, м

Располагаемый напор                                          6.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=123 д. Штанигурт, ул. Глазовская 3а:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.364, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.362, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00035, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00025, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00177, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    14.484, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    14.449, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.035, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       14.480, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00391, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00391, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.02715, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            10.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             5.000, м

Располагаемый напор                                          5.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=116 д. Чура, ул. Центральная 12 в:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.185, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.184, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00010, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00090, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     7.361, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     7.345, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.016, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        7.360, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00118, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00118, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01380, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            10.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             5.000, м

Располагаемый напор                                          5.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=90 д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.434, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.432, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00049, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00036, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00211, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    17.267, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    17.224, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.043, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       17.261, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00549, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00549, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.03237, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            24.800, м

Давление в обратном трубопроводе                            12.400, м

Располагаемый напор                                         12.400, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=82 д. Гулеково, пер. Школьный:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.057, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.057, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00028, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     2.281, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     2.275, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.005, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        2.280, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00050, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00050, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.00428, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             8.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             4.000, м

Располагаемый напор                                          4.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=62 д. Удмурские ключи:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.228, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.227, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00019, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00014, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00111, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     9.082, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     9.061, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.021, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        9.080, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00220, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00220, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01703, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            12.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             5.500, м

Располагаемый напор                                          6.500, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=401 д. Адам, Школьная 1 «в»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.147, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.146, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00071, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     5.840, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     5.829, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.012, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        5.840, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00038, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00038, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01095, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             7.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             3.500, м

Располагаемый напор                                          3.500, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=56 с. Люм, ул. Школьная 5:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.200, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.199, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00015, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00011, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00097, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     7.962, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     7.943, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.018, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        7.960, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00167, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00167, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01493, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             8.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             4.000, м

Располагаемый напор                                          4.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=55 д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.224, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.222, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00031, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00023, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00109, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     8.883, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     8.860, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.024, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        8.880, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00345, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00345, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01665, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            10.400, м

Давление в обратном трубопроводе                             5.200, м

Располагаемый напор                                          5.200, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=490 д. Отогурт, ул. Кирова 38:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.073, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.073, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00036, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     2.920, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     2.914, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.006, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        2.920, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00043, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00043, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.00548, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                             7.200, м

Давление в обратном трубопроводе                             3.600, м

Располагаемый напор                                          3.600, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=474 д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.196, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.195, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00099, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     9.318, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     9.302, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.016, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        9.317, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00098, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00098, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01433, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            15.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             7.500, м

Располагаемый напор                                          7.500, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         74.106,°C

- Источник ID=485 д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.090, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.090, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00046, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     4.603, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     4.596, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.007, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        4.603, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00028, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00028, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.00655, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            12.000, м

Давление в обратном трубопроводе                             6.000, м

Располагаемый напор                                          6.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         75.540,°C

- Источник ID=782 с. Понино, ул. Первомайская 23:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.697, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.682, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00455, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00308, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00776, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    55.029, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    54.796, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.233, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       54.977, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.05148, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.05148, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.12954, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            41.800, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.900, м

Располагаемый напор                                         20.900, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         64.404,°C

- Источник ID=703 с. Октябрьский ул. Центральная:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         3.329, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            3.295, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.01039, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00766, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.01616, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                   131.904, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                   131.422, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.481, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                      131.787, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.11708, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.11708, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.24710, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            43.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            21.500, м

Располагаемый напор                                         21.500, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=885 д. Адам, ул. Лесная 1Б:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.557, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.553, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00096, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00071, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00271, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    22.135, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    22.072, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.063, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       22.124, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.01084, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.01084, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.04148, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            10.600, м

Давление в обратном трубопроводе                             5.300, м

Располагаемый напор                                          5.300, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=917 с. Дзякино, Труда 12 «б»:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         1.751, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            1.739, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00228, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00168, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00851, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                    69.566, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                    69.384, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.182, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                       69.540, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.02573, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.02573, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.13039, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            55.600, м

Давление в обратном трубопроводе                            27.800, м

Располагаемый напор                                         27.800, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         70.000,°C

- Источник ID=1038 Б д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б:

Количество тепла, вырабатываемое на источнике за час         0.232, Гкал/ч

Расход тепла на систему отопления                            0.174, Гкал/ч

Расход тепла на закрытые системы ГВС                         0.057, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в подающем трубопроводе             0.00033, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в обратном трубопроводе             0.00024, Гкал/ч

Потери тепла от утечек в системах теплопотребления         0.00085, Гкал/ч

Суммарный расход в подающем трубопроводе                     8.632, т/ч

Суммарный расход в обратном трубопроводе                     8.612, т/ч

Суммарный расход на подпитку                                 0.020, т/ч

Суммарный расход на систему отопления                        6.948, т/ч

Расход воды на параллельные ступени ТО                       1.680, т/ч

Расход воды на утечки из подающего трубопровода            0.00372, т/ч

Расход воды на утечки из обратного трубопровода            0.00372, т/ч

Расход воды на утечки из систем теплопотребления           0.01303, т/ч

Давление в подающем трубопроводе                            40.000, м

Давление в обратном трубопроводе                            20.000, м

Располагаемый напор                                         20.000, м

Температура в подающем трубопроводе                         95.000,°C

Температура в обратном трубопроводе                         68.282,°C

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя;

Исходные данные для расчета потерь тепловой энергии через изоляцию тепловой сети и с утечками теплоносителя:

- расчетная температура подающего – 95°C

- расчетная температура обратного – 70°C

- расчетная температура в системе отопления потребителей – 95°C

- расчетная температура внутреннего воздуха – 20°C

- расчетная температура наружного воздуха – минус 37°C (на основании СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»).

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

Расчет показателей надежности теплоснабжения в «Zulu-Thermo» не проводился, в виду отсутствия программно-расчетного модуля.

Подробный расчет показателей надежности теплоснабжения представлен в Главе 11 и рассчитан в соответствии с Постановление6м Правительства РФ от 16.04.2014г. №452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности».

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения;

Разработанная электронная модель на базе позволяет осуществлять групповые изменения характеристик различных теплосетевых объектов:

- для потребителей – изменять для группы потребителей расчетные температуры прямой и обратной сетевой воды, схемы их подключения, ограничения тепловых нагрузок, наладочные характеристики, количество теплообменников и т.д.

- для тепловых сетей – изменять тип и год прокладки, вид тепловой изоляции, коэффициент местных потерь и шероховатость и т.д.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения - балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды;

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей приведен в таблице 4.10.

Таблица 4.1. Балансы тепловой энергии по котельным ООО «Свет».

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Дзякино ул. Труда 12 «б» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4244,619 | 4085,271 | 4304,400 | 4356,352 |
| Собственные нужды | Гкал | 71,734 | 95,187 | 100,293 | 101,503 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4172,885 | 3990,084 | 4204,107 | 4254,849 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 3811,377 | 3749,626 | 3973,008 | 3970,309 |
| отопление | Гкал | 3811,377 | 3749,626 | 3973,008 | 3970,309 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 361,508 | 240,458 | 231,099 | 284,540 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1823,50 | 2078,17 | 2043,10 | 2284,71 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1956,49 | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 | 2215,32 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2413,50 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 4155,405 | 3966,609 | 4080,622 | 3938,398 |
| Собственные нужды | Гкал | 96,821 | 92,422 | 95,079 | 91,765 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 4058,584 | 3874,187 | 3985,544 | 3846,633 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 4249,954 | 4030,477 | 4019,785 | 3829,103 |
| отопление | Гкал | 4249,954 | 4030,477 | 4019,785 | 3829,103 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | -191,370 | -156,290 | -34,241 | 17,530 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1823,50 | 2078,17 | 2043,10 | 2284,71 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1956,49 | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 | 2215,32 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2413,50 |

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 123,483 | 116,007 | 137,831 | 127,316 |
| Собственные нужды | Гкал | 2,877 | 2,703 | 3,211 | 2,966 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 120,606 | 113,304 | 134,619 | 124,350 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 115,789 | 107,916 | 107,916 | 107,916 |
| отопление | Гкал | 115,789 | 107,916 | 107,916 | 107,916 |
| ГВС | м3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 4,817 | 5,388 | 26,703 | 16,434 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1823,50 | 2078,17 | 2043,10 | 2284,71 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1956,49 | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 1995,01 | 2073,03 | 2143,62 | 2215,32 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2413,50 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 3254,141 | 2925,480 | 3126,493 | 3372,601 |
| Собственные нужды | Гкал | 156,199 | 140,423 | 150,072 | 161,885 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 3097,943 | 2785,057 | 2976,421 | 3210,716 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1881,1 | 1809,633 | 1854,666 | 1770,13 |
| отопление | Гкал | 1881,1 | 1809,633 | 1854,666 | 1770,13 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 1216,843 | 975,424 | 1121,755 | 1440,586 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3395,45 | 3952,84 | 3808,71 | 4645,20 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3006,01 | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 | 3413,27 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 3732,93 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Курегово, ул. Мира 8 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2217,201 | 1981,414 | 2340,027 | 2398,324 |
| Собственные нужды | Гкал | 106,426 | 95,108 | 112,321 | 115,120 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2110,776 | 1886,306 | 2227,706 | 2283,204 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1615,72 | 1523,559 | 1646,677 | 1655,434 |
| отопление | Гкал | 1615,72 | 1523,559 | 1646,677 | 1655,434 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 495,056 | 362,747 | 581,029 | 627,770 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3395,45 | 3952,84 | 3808,71 | 4645,20 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3006,01 | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 | 3413,27 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 3732,93 |

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Парзи, ул. Новая 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2948,300 | 3024,602 | 2839,856 | 2905,752 |
| Собственные нужды | Гкал | 141,518 | 145,181 | 136,313 | 139,476 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 2806,782 | 2879,421 | 2703,543 | 2766,276 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2429,425 | 2479,941 | 2512,427 | 2543,399 |
| отопление | Гкал | 2429,425 | 2479,941 | 2512,427 | 2543,399 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 377,357 | 399,480 | 191,116 | 222,877 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3395,45 | 3952,84 | 3808,71 | 4645,20 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3006,01 | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 | 3413,27 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 3732,93 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 835,273 | 824,150 | 913,767 | 940,207 |
| Собственные нужды | Гкал | 19,462 | 19,203 | 21,291 | 21,907 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 815,811 | 804,947 | 892,476 | 918,300 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 809,621 | 840,64 | 904,444 | 914,098 |
| отопление | Гкал | 809,621 | 840,64 | 904,444 | 914,098 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 6,190 | -35,693 | -11,968 | 4,202 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3395,45 | 3952,84 | 3808,71 | 4645,20 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3006,01 | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 | 3413,27 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 3732,93 |

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1288,022 | 1253,457 | 1424,567 | 1377,700 |
| Собственные нужды | Гкал | 30,011 | 29,206 | 33,192 | 32,100 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1258,011 | 1224,252 | 1391,375 | 1345,600 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1245,278 | 1241,067 | 1325,163 | 1345,59 |
| отопление | Гкал | 1245,278 | 1241,067 | 1325,163 | 1345,59 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 12,733 | -16,815 | 66,212 | 0,010 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 1565,42 | 2050,50 | 1998,28 | 1976,88 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1624,52 | 1658,45 | 1724,71 | 1783,09 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 1658,45 | 1724,71 | 1783,09 | 1842,76 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2015,72 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2046,076 | 1488,335 | 1602,697 | 1474,763 |
| Собственные нужды | Гкал | 47,674 | 34,678 | 37,343 | 34,362 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1998,403 | 1453,657 | 1565,354 | 1440,401 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2034,029 | 1456,104 | 1369,826 | 1294,495 |
| отопление | Гкал | 2034,029 | 1456,104 | 1369,826 | 1294,495 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | -35,626 | -2,447 | 195,528 | 145,906 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2977,39 | 3673,95 | 3750,66 |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1953,21 | 2016,63 | 2095,4 | 2166,6 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 2016,63 | 2095,4 | 2166,6 | 2239,39 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2440,94 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 499,685 | 359,517 | 385,128 | 259,130 |
| Собственные нужды | Гкал | 11,643 | 8,377 | 8,973 | 6,038 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 488,042 | 351,140 | 376,155 | 253,092 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 457,986 | 469,036 | 366,706 | 133,242 |
| отопление | Гкал | 457,986 | 469,036 | 366,706 | 133,242 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 30,056 | -117,896 | 9,449 | 119,850 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 3395,45 | 3952,84 | 3808,71 | 4645,2 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3006,01 | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3071,05 | 3191,59 | 3300,13 | 3413,27 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 3732,93 |

| Балансы тепловой энергии по котельной п. Дом отдыха Чепца Котельная в обслуживании ООО «Свет» с 15.05.2023 года, ранее в ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  |  |  | 7714,9128 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  | 163,44 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  | 7551,4728 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  |  |  | 7088,319 |
| отопление | Гкал |  |  |  | 7088,319 |
| ГВС | м3 |  |  |  | 0 |
| Общие потери | Гкал |  |  |  | 463,08 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2966,04 |

Таблица 4.2.  Баланс   тепловых   мощностей   и   их   потерь   в   тепловых   сетях   по   каждому источнику тепловой энергии на базовый период котельные ООО «Свет»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 2,15 | 2,1314 | 0,0522 | 1,7385 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 1,8 | 1,7873 | 0,0032 | 1,8904 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,05 | 0,0495 | 0,0030 | 0,0429 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 2,4 | 2,3703 | 0,2644 | 1,7398 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 2,23 | 2,2089 | 0,1152 | 0,7677 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 3,2 | 3,1744 | 0,0409 | 1,081 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,453 | 0,449 | 0,0008 | 0,3806 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,86 | 0,8541 | 0,0000 | 0,6098 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,86 | 0,8537 | 0,0268 | 0,6377 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,215 | 0,2139 | 0,0220 | 0,048 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 5,16 | 5,1297 | 0,085 | 1,416 |

Таблица 4.3. Балансы тепловой энергии по котельным ООО «Техноком»

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Люм, ул. Школьная 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 342,430 | 336,858 | 318,463 | 298,145 |
| Собственные нужды | Гкал | 7,979 | 7,849 | 7,420 | 6,947 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 334,452 | 329,009 | 311,043 | 291,198 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 332,519 | 429,655 | 461,613 | 437,664 |
| отопление | Гкал | 332,519 | 429,655 | 461,613 | 437,664 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 1,933 | -100,646 | -150,570 | -146,466 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 5339,6 | 5285,08 | 6525,8 | 4802,1 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 7321,22 | 7851,60 | 5400,00 | 5558,59 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 7851,60 | 7996,24 | 5558,59 | 5748,87 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 6269,82 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 670,508 | 613,693 | 773,535 | 793,361 |
| Собственные нужды | Гкал | 15,623 | 14,299 | 18,023 | 17,545 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 654,885 | 599,394 | 755,512 | 775,817 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 562,537 | 450,197 | 504,206 | 507,908 |
| отопление | Гкал | 562,537 | 450,197 | 504,206 | 507,908 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 92,348 | 149,197 | 251,306 | 267,909 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 5339,6 | 5285,08 | 6525,8 | 4802,1 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 7321,22 | 7851,6 | 5400 | 5558,59 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 7851,6 | 7996,24 | 5558,59 | 5748,87 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 6269,82 |
| Балансы тепловой энергии по котельной д. Гулеково, пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 115,507 | 245,376 | 272,876 | 309,436 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,000 | 5,717 | 6,358 | 7,210 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 115,507 | 239,659 | 266,518 | 302,227 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 115,507 | 116,640 | 128,755 | 131,298 |
| отопление | Гкал | 115,507 | 116,640 | 128,755 | 131,298 |
| ГВС | м3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 0,000 | 123,019 | 137,763 | 170,929 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 5339,6 | 5285,08 | 6525,8 | 4802,1 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 7321,22 | 7851,6 | 5400 | 5558,59 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 7851,6 | 7996,24 | 5558,59 | 5748,87 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 6269,82 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1276,746 | 1393,737 | 1576,792 | 1581,792 |
| Собственные нужды | Гкал | 29,748 | 32,474 | 36,739 | 36,856 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1246,998 | 1361,263 | 1540,053 | 1544,936 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1002,654 | 891,606 | 989,405 | 1036,552 |
| отопление | Гкал | 1002,654 | 891,606 | 989,405 | 1036,552 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 244,344 | 469,657 | 550,648 | 508,384 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 5339,6 | 5285,08 | 6525,8 | 4802,1 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 7321,22 | 7851,6 | 5400 | 5558,59 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 7851,6 | 7996,24 | 5558,59 | 5748,87 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 6269,82 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Чура, ул. Центральная 12 «в» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 497,202 | 544,533 | 551,160 | 495,282 |
| Собственные нужды | Гкал | 14,916 | 12,688 | 12,842 | 11,540 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 482,286 | 531,845 | 538,318 | 483,742 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 428,748 | 429,014 | 429,658 | 453,82 |
| отопление | Гкал | 428,748 | 429,014 | 429,658 | 453,82 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 53,538 | 102,831 | 108,660 | 29,922 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 338,114 | 335,568 | 826,904 | 820,945 |
| Собственные нужды | Гкал | 7,878 | 7,819 | 19,267 | 19,128 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 330,236 | 327,749 | 807,638 | 801,817 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 331,526 | 288,609 | 816,679 | 813,908 |
| отопление | Гкал | 331,526 | 288,609 | 816,679 | 813,908 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | -1,290 | 39,140 | -9,041 | -12,091 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 5339,6 | 5285,08 | 6525,8 | 4802,1 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 7321,22 | 7851,6 | 5400 | 5558,59 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 7851,6 | 7996,24 | 5558,59 | 5748,87 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 6269,82 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 1119,163 | 1074,613 | 1030,792 | 1191,151 |
| Собственные нужды | Гкал | 26,076 | 25,038 | 24,017 | 27,754 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1093,087 | 1049,575 | 1006,775 | 1163,397 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 1075,06 | 1145,029 | 1146,332 | 1199,252 |
| отопление | Гкал | 1075,06 | 1145,029 | 1146,332 | 1199,252 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 18,027 | -95,454 | -139,557 | -35,855 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 629,340 | 662,367 | 832,219 | 791,982 |
| Собственные нужды | Гкал | 14,664 | 15,433 | 19,391 | 18,453 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 614,676 | 646,934 | 812,828 | 773,528 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 604,186 | 620,681 | 551,971 | 563,285 |
| отопление | Гкал | 604,186 | 620,681 | 551,971 | 563,285 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 10,490 | 26,253 | 260,857 | 210,243 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Адам, ул. Школьная 1 «в» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 2046,076 | 1488,335 | 1602,697 | 1474,763 |
| Собственные нужды | Гкал | 47,674 | 34,678 | 37,343 | 34,362 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 1998,403 | 1453,657 | 1565,354 | 1440,401 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 2034,029 | 1456,104 | 1369,826 | 1294,495 |
| отопление | Гкал | 2034,029 | 1456,104 | 1369,826 | 1294,495 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | -35,626 | -2,447 | 195,528 | 145,906 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | 2977,39 | 3673,95 | 3750,66 |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 1953,21 | 2016,63 | 2095,4 | 2166,6 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 2016,63 | 2095,4 | 2166,6 | 2239,39 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 2440,94 |

Таблица 4.4. Баланс   тепловых   мощностей   и   их   потерь   в   тепловых   сетях   по   каждому источнику тепловой энергии на базовый период котельные ООО «Техноком»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,3 | 0,2987 | 0,0000 | 0,199 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,27 | 0,2668 | 0,0492 | 0,227 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,206 | 0,2047 | 0,0314 | 0,057 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,688 | 0,6812 | 0,0933 | 0,42 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,206 | 0,2039 | 0,0055 | 0,184 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,516 | 0,5125 | 0,0000 | 0,362 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 1,516 | 1,5109 | 0,0000 | 0,49 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,27 | 0,2666 | 0,0386 | 0,222 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,206 | 0,2045 | 0,0000 | 0,146 |

Таблица 4.5. Балансы тепловой энергии по котельным ООО «ЭнергоРезерв»

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 218,600 | 122,451 | 292,277 | 270,000 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,000 | 0,000 | 6,810 | 6,291 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 218,600 | 122,451 | 285,467 | 263,709 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 218,6 | 122,451 | 228,70 | 228,10 |
| отопление | Гкал | 218,6 | 122,451 | 228,7 | 228,100 |
| ГВС | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 0,000 | 0,000 | 56,767 | 35,609 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 8689,81 | 8798,03 | 8820,75 | 9358,41 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 8798,03 | 8820,75 | 9358,41 | 9640,77 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 5998,94 |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  | 361,689 | 669,247 | 667,044 |
| Собственные нужды | Гкал |  | 8,427 | 15,593 | 15,542 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  | 353,261 | 653,653 | 651,502 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  | 178,75 | 470,489 | 479,028 |
| отопление | Гкал |  | 178,75 | 470,489 | 479,028031 |
| ГВС | м3 |  | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал |  | 174,511 | 183,164 | 172,474 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| Балансы тепловой энергии по котельной д. Отогурт, ул. Кирова 38 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | 181,800 | 180,900 | 193,500 | 189,100 |
| Собственные нужды | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | 181,800 | 180,900 | 193,500 | 189,100 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | 181,8 | 180,900 | 193,5 | 189,1 |
| отопление | Гкал | 181,8 | 180,900 | 193,5 | 189,1 |
| ГВС | м3 | 0 | 0,000 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | 3123,00 | 3123,00 | 3231,89 | 3646,94 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  | 3123,00 | 3231,89 | 3646,94 | 4307,16 |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  | 4694,85 |

Таблица 4.6. Баланс   тепловых   мощностей   и   их   потерь   в   тепловых   сетях   по   каждому источнику тепловой энергии на базовый период котельные ООО «ЭнергоРезерв»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,1 | 0,0988 | 0,0065 | 0,0873 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,2 | 0,1971 | 0,0317 | 0,191 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,0000 | 0,073 |

Таблица 4.7. Балансы тепловой энергии по котельным ООО «Теплоресурс»

| Балансы тепловой энергии по котельной с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | #### 6985 | 6598 | 6793 | 6593 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 167 | 158 | 163 | 149 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 6818 | 6440 | 6630 | 6444 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 6006 | 5674 | 5841 | 5677 |
| отопление | Гкал | #### 6006 | 5674 | 5841 | 5677 |
| ГВС | м3 | #### 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | #### 811 | 766 | 789 | 766 |
| Нормативные потери | Гкал | #### 2061 | 2061 | 2110 | 2167 |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | #### 1968,12 | 2029,4 | 2103,06 | 2202,20 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | #### 1918,3 | 1969,33 | 2101,28 | 2177,18 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

| Балансы тепловой энергии по котельной д. Адам, ул. Лесная, 1Б |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | #### 1603,79 | 1520,06 | 1552,12 | 1513,76 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 38,49 | 36,48 | 37,25 | 34,21 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 1565,3 | 1483,58 | 1514,87 | 1479,54 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 1294,51 | 1226,92 | 1252,80 | 1223,58 |
| отопление | Гкал | #### 1294,51 | 1226,92 | 1252,80 | 1223,58 |
| ГВС | м3 | #### 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | #### 270,8 | 256,66 | 262,07 | 255,96 |
| Нормативные потери | Гкал | #### 337 | 337 | 341,37 | 341,37 |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | #### 2169,39 | 2235,69 | 2316,45 | 2431,76 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | #### 2065 | 2177,67 | 2312,3 | 2395,13 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |
| Балансы тепловой энергии по котельной с. Понино, ул. Первомайская, 23 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал | #### 4709,2 | 4314,63 | 4467,19 | 4238,86 |
| Собственные нужды | Гкал | #### 113,02 | 103,55 | 107,21 | 95,80 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал | #### 4596,2 | 4211,08 | 4359,98 | 4143,06 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал | #### 4164,2 | 3815,24 | 3950,14 | 3753,61 |
| отопление | Гкал | #### 4164,2 | 3815,24 | 3950,14 | 3753,61 |
| ГВС | м3 | #### 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие потери | Гкал | #### 432,04 | 395,84 | 409,84 | 389,45 |
| Нормативные потери | Гкал | #### 874 | 874 | 874 | 895,6 |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал | #### 2116,53 | 2181,71 | 2259,90 | 2376,22 |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал | #### 2060,12 | 2180,06 | 2258,27 | 2350,78 |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

Таблица 4.8. Баланс   тепловых   мощностей   и   их   потерь   в   тепловых   сетях   по   каждому источнику тепловой энергии на базовый период котельные ООО «Теплоресурс»

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединённая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,7 | 0,6937 | 0,0627 | 0,5531 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 4,59 | 4,5627 | 0,1406 | 2,9148 |
| с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 3,904 | 3,8864 | 0,0715 | 1,7272 |

Таблица 4.9. Балансы тепловой энергии по котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Балансы тепловой энергии по котельной филиал АО «РИР» в г. Глазове |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Произведено тепловой энергии (выработка) | Гкал |  |  |  | 686,30 |
| Собственные нужды | Гкал |  |  |  | 15,56 |
| Отпуск с коллекторов | Гкал |  |  |  | 670,74 |
| Отпуск тепловой энергии потребителям (полезный отпуск) | Гкал |  |  |  | 580,60 |
| отопление | Гкал |  |  |  | 314,40 |
| ГВС | м3 |  |  |  | 4294 |
|  | Гкал |  |  |  | 266,20 |
| Общие потери | Гкал |  |  |  | 90,14 |
| Нормативные потери | Гкал |  |  |  |  |
| Свернормативные потери |  |  |  |  |  |
| Хознужды | Гкал |  |  |  |  |
| Себестоимость 1 Гкал | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 1 полугодие | руб./Гкал |  |  |  |  |
| Тариф 2 полугодие (в 2022 году – с 01.07.2022 по 30.11.2022) |  |  |  |  |  |
| Тариф с 01.12.2022 по 31.12.2023 |  |  |  |  |  |

Установленной мощности котельных (Гкал/ч.) достаточно для обеспечения потребителей тепловой энергией должного качества.

Прирост объемов потребления тепловой энергии не планируется.

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии;

Основной проблемой в зоне источника теплоснабжения, является большой процент потребителей частного сектора, в следствии чего, появляются большие потери в сетях и разбалансировка гидравлического режима. Проблема решается путем перевода потребителей частного сектора на индивидуальную систему отопления.

Гидравлический расчет тепловых сетей котельной показал, что при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного теплоснабжения.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Резерв тепловой мощности источника теплоснабжения приведен в таблице 4.10.

Таблица 4.10. Резерв тепловой мощности источников теплоснабжения.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственые нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 2,15 | 0,7996 | 0,7288 | 0,0186 | 0,0522 | 2,1314 | 1,7385 | +0,3407 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8 | 0,7229 | 0,7028 | 0,0168 | 0,0032 | 1,7873 | 1,8904 | -0,1103 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,05 | 0,0234 | 0,0198 | 0,0005 | 0,0030 | 0,0495 | 0,0429 | +0,0036 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 2,4 | 0,6191 | 0,3249 | 0,0297 | 0,2644 | 2,3703 | 1,7398 | +0,3661 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 2,23 | 0,4402 | 0,3039 | 0,0211 | 0,1152 | 2,2089 | 0,7677 | +1,326 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 3,2 | 0,5334 | 0,4669 | 0,0256 | 0,0409 | 3,1744 | 1,081 | +2,0525 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,453 | 0,1726 | 0,1678 | 0,0040 | 0,0008 | 0,449 | 0,3806 | +0,0676 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,86 | 0,2529 | 0,2470 | 0,0059 | 0,0000 | 0,8541 | 0,6098 | +0,2443 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,86 | 0,2707 | 0,2376 | 0,0063 | 0,0268 | 0,8537 | 0,6377 | +0,1892 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,215 | 0,0476 | 0,0245 | 0,0011 | 0,0220 | 0,2139 | 0,048 | +0,1439 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 5,16 | 1,3314 | 1,3011 | 0,03 | 0,085 | 5,1297 | 1,416 | +3,6287 |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,3 | 0,0547 | 0,0803 | 0,0013 | 0,0000 | 0,2987 | 0,199 | +0,0997 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,27 | 0,1456 | 0,0932 | 0,0032 | 0,0492 | 0,2668 | 0,227 | -0,0094 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,206 | 0,0568 | 0,0241 | 0,0013 | 0,0314 | 0,2047 | 0,057 | +0,1163 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,688 | 0,2903 | 0,1903 | 0,0068 | 0,0933 | 0,6812 | 0,42 | +0,1679 |

Продолжение таблицы 4.10.

| Наименование теплоисточника | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Выработка тепловой энергии 2022 год, Гкал/ч | Полезный отпуск 2022 год, Гкал/ч | Собственные и хозяйственые нужды, Гкал/ч. | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто» 2022 год, Гкал/ч. | Присоединенная тепловая нагрузка 2022 год, Гкал/ч. | Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,206 | 0,0909 | 0,0833 | 0,0021 | 0,0055 | 0,2039 | 0,184 | +0,0144 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,516 | 0,1507 | 0,1494 | 0,0035 | 0,0000 | 0,5125 | 0,362 | +0,1505 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 1,516 | 0,2186 | 0,2201 | 0,0051 | 0,0000 | 1,5109 | 0,49 | +1,0209 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,27 | 0,1454 | 0,1034 | 0,0034 | 0,0386 | 0,2666 | 0,222 | +0,006 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,206 | 0,0631 | 0,0671 | 0,0015 | 0,0000 | 0,2045 | 0,146 | +0,0585 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,1 | 0,0496 | 0,0419 | 0,0012 | 0,0065 | 0,0988 | 0,0873 | +0,005 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,2 | 0,1224 | 0,0879 | 0,0029 | 0,0317 | 0,1971 | 0,191 | -0,0256 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,09 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0000 | 0,0000 | 0,09 | 0,073 | +0,017 |
| д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,7 | 0,2779 | 0,2716 | 0,0063 | 0,0627 | 0,6937 | 0,5531 | +0,0779 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 4,59 | 1,2102 | 1,1828 | 0,0273 | 0,1406 | 4,5627 | 2,9148 | +1,5073 |
| с. Понино, ул. Первомайская 23 | 3,904 | 0,7781 | 0,7605 | 0,0176 | 0,0715 | 3,8864 | 1,7272 | +2,0877 |
| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 1,505 | 0,135 | 0,0893 | 0,035 | 0,0107 | 1,47 | 0,08931 | +1,3807 |
| ИТОГО: | 34,645 | 9,0378 | 8,005 | 0,2781 | 1,1552 | 34,371 | 18,2951 | +14,9271 |

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» дефицит мощности -0,1103 Гкал/час, что может повлиять на качество поставляемого ресурса потребителю (объем тепловой энергии).

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8, дефицит мощности -0,0094 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловой энергии).

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» дефицит мощности -0,0256 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловая энергия).

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения);

Генеральным планом территориального развития МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года не предусматривается новое жилищное строительство.

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения - на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей, а также с переводом частного сектора на индивидуальное отопление.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

а) расчетную величину нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения – расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии;

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, после чего формируются балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и присоединенной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из магистральных выводов (если таких выводов несколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения.

Расчет производительности ВПУ котельной для подпитки тепловых сетей с учетом перспективных планов развития выполнен согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения.

Таблица 6.1. Величина потерь теплоносителя, из тепловой сети

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г. | До 2025г. | До 2033г. |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 0,182 | 0,1456 | 0,1456 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 0,293 | 0,2344 | 0,2344 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,004 | 0,0032 | 0,0032 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 0,111 | 0,0888 | 0,0888 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 0,088 | 0,0704 | 0,0704 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 0,110 | 0,0880 | 0,0880 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,038 | 0,0304 | 0,0304 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0.056 | 0,0448 | 0,0448 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,086 | 0,0688 | 0,0688 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,020 | 0,0160 | 0,0160 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 0,1416 | 0,1133 | 0,1133 |

| Котельная | Величина утечек теплоносителя, т/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2022г. | До 2025г. | До 2033г. |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,018 | 0,0144 | 0,0144 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,021 | 0,0168 | 0,0168 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,005 | 0,0040 | 0,0040 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,043 | 0,0344 | 0,0344 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,016 | 0,0128 | 0,0128 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,035 | 0,0280 | 0,0280 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 0,044 | 0,0352 | 0,0352 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,024 | 0,0192 | 0,0192 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,012 | 0,0096 | 0,0096 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,007 | 0,0056 | 0,0056 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,016 | 0,0128 | 0,0128 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,006 | 0,0048 | 0,0048 |
| д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,063 | 0,0504 | 0,0504 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 0,481 | 0,3848 | 0,3848 |
| с. Понино, ул. Первомайская 23 | 0,233 | 0,1864 | 0,1864 |
| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 0,189 | 0,1512 | 0,1512 |
| ИТОГО: | 2,3426 | 1,8741 | 1,8741 |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения;

Система теплоснабжения – закрытая. Горячее водоснабжение потребителей – поставка от котельной д. Солдырь, ул. Глазовская 2б.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов;

Система водоподготовки в котельных умягчение (натрий-катионитовые фильтры). Сведения о наличии баков-аккумуляторов не представлены.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии;

Среднегодовая утечка теплоносителя из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения. Значительное превышение фактического объема потерь теплоносителя над нормативным, свидетельствует об утечках теплоносителя вызванных долгим сроком эксплуатации тепловой сети.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети. Актуализированная редакция» в системах теплоснабжения аварийная подпитка в количестве 2% от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем теплопотребления осуществляется химически обработанной и деаэрированной водой.

Таким образом, производительность водоподготовительных установок и максимальное часовое потребление теплоносителя в базовый период представлен в таблице 6.2.

Таблица 6.2.  Производительность     водоподготовительных    установок и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 69,566 | 20,4552 | 1,3913 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 79,634 | 61,8662 | 1,5927 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 1,073 | 0,1398 | 0,0215 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 42,984 | 12,2286 | 0,8597 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 30,723 | 12,5912 | 0,6145 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 41,560 | 11,6404 | 0,8312 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 15,229 | 4,0888 | 0,3046 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 24,397 | 4,1035 | 0,4879 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 27,877 | 14,4867 | 0,5575 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 8,602 | 1,735 | 0,1720 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 58,4 | 15,927 | 1,1680 |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 7,962 | 1,3920 | 0,1592 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 9,082 | 1,7801 | 0,1816 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 2,281 | 0,294 | 0,0456 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 17,267 | 4,4412 | 0,3453 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 7,361 | 0,9899 | 0,1472 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 14,484 | 3,3237 | 0,2897 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 19,604 | 3,047 | 0,3921 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 8,883 | 2,7838 | 0,1777 |

Продолжение таблицы 6.2

| Наименование источника | Закрытая система теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Расчётный часовой расход воды в системе, т/ч | Расчётный часовой расход воды в сети, т/ч | Аварийный часовой расход воды на подпитку сети, т/ч |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 5,840 | 0,312 | 0,1168 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 3,492 | 0,1627 | 0,0698 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 7,641 | 0,8112 | 0,1528 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 2,920 | 0,2522 | 0,0584 |
| д. Адам, ул. Лесная 1Б | 22,135 | 8,6412 | 0,4427 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 131,905 | 97,7870 | 2,6381 |
| с. Понино, ул. Первомайская 23 | 69,139 | 36,4765 | 1,3828 |
| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 8,632 | 4,2146 | 0,1726 |

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения.

Генеральным планом территориального развития МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года не предусматривается новое жилищное строительство, перспективная величина теплоносителя не изменится.

Производительность водоподготовительных установок достаточна для аварийной подпитки системы.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии.

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения, расчет которых выполняется в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения;

Главным условием при организации централизованного теплоснабжения является расположение источника теплоснабжения в центре тепловых нагрузок с оптимальным радиусом передачи тепла, наличие на источнике современного основного оборудования, а также тепловых сетей от него. Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников. Поквартирное теплоснабжение новых многоквартирных домов Схемой не предусматривается.

б) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок;

Строительство новых источников тепловой энергии с электрогенерирующим оборудованием Схемой не предусматривается.

в) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок;

В настоящее время в источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

г) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок;

Реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле не предусмотрена.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии;

Таблица 7.1. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техперевооружение котельной д. Трубашур в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 2 | Техперевооружение котельной с. Парзи в т.ч. ПИР |  | Энергосервисный контракт | 8500 |  |  |  |  |
| 3 | Техперевооржение котельной д. Кожиль в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  | 500 | 9500 |  |  |
| 4 | Техперевооржение котельной д. Штанигурт в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 9000 |  |
| 6 | Техперевооржение котельной д. Золотаревов т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5500 |  |
| 7 | Строительство газовой котельной д. Курегово в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 500 | 9000 |
| 8 | Техперевооржение котельной п. Дом отдыха Чепца в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 800 | 5000 | 4500 |  |  |
| 9 | Строительство газовой котельной п. Дом отдыха Чепца для МКД №№ 1, 2, 3 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» | 500 | 7000 |  |  |  |
| 10 | Установка резервной твердотопливной транспортабельной котельной установки в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 4000 |  |  |
| 11 | Строительство газовой котельной в д. Золотарево для МКД по ул. Совесткая 22 в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  |  | 5000 |  |
| 12 | Техперевооружение котельной д. В.Слудка в т.ч. ПИР |  | Заемные средства ООО «Свет» |  |  | 500 | 4500 |  |

Таблица 7.2. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоко» |  |  |  |  | 500 |
| 2 | Техническое перевооружение котельной в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 4500 |
| 3 | Техническое перевооружение котельной в д. Пусошур в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 500 | 7000 |

Таблица 7.3. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Энергорезерв»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР |  | Заемные средства ООО «Энергорезерв» |  |  |  | 500 | 5000 |

Таблица 7.4. Мероприятия по реконструкции и модернизации котельных ООО «Теплоресурс», котельная с. Понино, ул. Первомайская, 23

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| 1 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №2 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | 1500 | - | - | - | - |
| 2 | Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №3 с горелочным устройством) |  | МО «Муниципальный округ Глазовский район УР) | - | 1500 | - | - | - |

е) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

Перевод котельной в пиковый режим работы не предусматривается.

ж) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии;

В настоящее время источники тепловой энергии с комбинированным производством тепловой и электрической энергии отсутствуют.

з) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии;

Вывод котельных в резерв не планируется.

и) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями;

Новые индивидуальные жилые дома планируется обеспечивать теплом от индивидуальных источников.

к) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения;

Производственные зоны на территории поселения отсутствуют.

л) обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения рассчитывались на основании предоставленной информации о приростах площадей строительных фондов в зонах действия источников тепловой энергии, с учетом величины подключаемых тепловых нагрузок отдельных объектов по выданным техническим условиям на подключение к системам теплоснабжения.

м) расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии рассчитан на основании приложения 40 методических указаний (приказ Минэнерго РФ от 05.03.2019г. №212.

Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

- стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

- удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

где: – необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал.

Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

где  – необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

где  – дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал;

– дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

– объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – целесообразно.

Таблица 7.5. Эффективный радиус теплоснабжения источников тепловой энергии

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | 1,7385 | 672,71 | 95 | 807,25 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | 1,8904 | 1016,16 | 95 | 1219,39 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | 0,0429 | 49,05 | 95 | 58,86 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | 1,7398 | 418,15 | 95 | 501,78 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | 0,7677 | 419,07 | 95 | 502,88 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | 1,081 | 494,07 | 95 | 592,88 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | 0,3806 | 138,71 | 95 | 166,45 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | 0,6098 | 218,15 | 95 | 261,78 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | 0,6377 | 462,02 | 95 | 554,42 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | 0,048 | 295,66 | 95 | 354,79 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | 1,416 | 526,12 | 95 | 631,34 |

Продолжение таблицы 7.5.

| Наименование источника | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Расстояние от источника тепла до наиболее удаленного потребителя вдоль главной магистрали, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе, 0С | Эффективный радиус, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | 0,199 | 109,47 | 95 | 131,36 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | 0,227 | 199,80 | 95 | 239,76 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | 0,057 | 153,40 | 95 | 184,08 |
| д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е» | 0,42 | 354,98 | 95 | 425,98 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | 0,184 | 154,69 | 95 | 185,63 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а» | 0,362 | 255,5 | 95 | 306,60 |
| д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а» | 0,49 | 206,51 | 95 | 247,81 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | 0,222 | 144,53 | 95 | 173,44 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | 0,146 | 104,2 | 95 | 125,04 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» | 0,0873 | 88,67 | 95 | 106,40 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | 0,191 | 89,97 | 95 | 107,96 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | 0,073 | 227,1 | 95 | 272,52 |
| д. Адам, ул. Лесная 1Б | 0,5531 | 202,47 | 95 | 242,96 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 23А | 2,9148 | 1325,1 | 95 | 1590,12 |
| с. Понино, ул. Первомайская 23 | 1,7272 | 631,69 | 95 | 758,03 |
| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | 0,232 | 252,61 | 95 | 303,13 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей.

а) реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов);

- Котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» дефицит мощности -0,1103 Гкал/час, что может повлиять на качество поставляемого ресурса потребителю (объем тепловой энергии).

- Котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8, дефицит мощности -0,0094 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловой энергии).

- Котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» дефицит мощности -0,0256 Гкал/час, что не влияет на качество поставляемого ресурса потребителю (тепловая энергия).

б) строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения;

Планом развития округа не предусматривается новое жилищное строительство.

в) строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения;

Строительство и реконструкция тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии, не предусматривается.

г) строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных;

Перевод котельных в пиковый режим работы или ликвидация котельных не планируются.

д) строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения;

Обеспечение нормативной надежности теплоснабжения при выполнении мероприятий по реконструкции тепловой сети будет осуществляться за счет замены ненадежных участков тепловых сетей на новые.

Рекомендуется при новом строительстве и реконструкции существующих теплопроводов применять предизолированные трубопроводы в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Для сокращения времени устранения аварий на тепловых сетях и снижения выбросов теплоносителя в атмосферу и др. последствий, неразрывно связанных с авариями на теплопроводах, рекомендуется применять систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).

Предварительно изолированные пенополиуретаном трубы (предизолированные трубы) представляют собой конструкцию типа «труба в трубе». Пространство между стальной и полиэтиленовой трубами заполняется пенополиуретаном, который обеспечивает надежную теплоизоляцию. Наружная оболочка выполняет функции не только гидроизоляции, но также защищает слой пенополиуретановой изоляции от механических повреждений.

Преимущества предизолированных труб:

- срок эксплуатация предизолированных труб достигает 30 лет (обычные, не изолированные трубы эксплуатируются 10-15 лет);

- сроки строительства теплотрассы сокращаются в 2-3 раза, соответственно снижаются и затраты на прокладку теплотрасс;

- отсутствие необходимости нанесения антикоррозионного покрытия на стальную трубу под изоляцию.

е) реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

Рекомендации отсутствуют.

ж) реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

Необходимые инвестиции на перекладку участков тепловой сети в связи с окончанием нормативного срока эксплуатации представлены в таблице 8.1-8.2.

Таблица 8.1. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Свет»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (ПИР) |  | собственные средства ООО «Свет» |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (СМР) |  | Бюджет УР |  |  | 15000 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Дзяктно по ул. Труда от котельной до водонапорной станции |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Парзи на территории Школы |  | Бюджет УР |  |  | 3000 |  |  |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Свет» |  | 3500 |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Свет» |  |  |  | 250 | 3500 |

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 5 | Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Модуль» |  | 3500 |  |  |  |
| 6 | Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР |  | Собственные средства ООО «Свет» |  |  |  | 250 | 3500 |

Таблица 8.2. Инвестиции по замене тепловых сетей ООО «Теплоком»

| № п/п | Наименование мероприятия | ед. изм. | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1 | Строительство тепловой сети в д. Удмуртские Ключи ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  |  | 200 |
| 2 | Строительство тепловой сети в с. Люм в том числе ПИР |  | Заемные средства ООО «Теплоком» |  |  |  | 200 | 2000 |

з) строительство и реконструкция насосных станций.

Строительство насосных станций схемой не предусматривается.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения – закрытая.

Горячее водоснабжение потребителей отпускается от котельной д. Солдырь, ул. Глазовская 2б.

Глава 10. Перспективные топливные балансы;

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения;

Основным видом топлива для котельных является природный газ, каменный уголь.

Котельная д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12, котельная д. Курегово, Мира 8 «а», котельная с. Парзи, ул. Новая 2, в качестве основного топлива используется – уголь, дрова. Перспективные топливные балансы приведены в таблице 10.2.

Таблица 10.1. Динамика потребления котельно-печного топлива ООО «Свет»

| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 559,79 | 533,659 | 557,527 | 544,845 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 650,476 | 622,780 | 648,404 | 642,917 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 155,882 | 156,082 | 154,231 | 151,102 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 530,928 | 502,805 | 520,455 | 491,092 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 616,938 | 586,773 | 605,289 | 579,489 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 152,008 | 151,457 | 151,871 | 150,648 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 16,288 | 15,182 | 18,147 | 16,532 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 18,927 | 17,717 | 21,105 | 19,508 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 156,930 | 156,371 | 156,775 | 156,878 |
| д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уголь, дрова |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тонн | 881,8 | 792,74 | 870,01 | 913,9 |
| Расход натурального топлива (дрова) | куб.м. | 0 | 0 | 60 | 0 |
| Переводной коэффициент (уголь) | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Переводной коэффициент (дрова) |  |  |  | 0,171 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 564,352 | 507,3536 | 567,066 | 584,896 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 182,170 | 182,170 | 190,520 | 182,170 |

| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уголь, дрова |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тонн | 608,4 | 543,7 | 527,755 | 658,1 |
| Расход натурального топлива (дрова) | куб.м. | 0 | 0 | 211,398 | 0 |
| Переводной коэффициент (уголь) | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Переводной коэффициент (дрова) |  |  |  | 0,171 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 389,376 | 347,968 | 373,912 | 421,184 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 184,471 | 184,471 | 167,846 | 184,471 |
| с. Парзи ул. Новая 2 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Уголь, дрова |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива (уголь) | тонн | 826,9 | 848,3 | 741,9 | 761,1 |
| Расход натурального топлива (дрова) | куб.м. | 0 | 0 | 258 | 202 |
| Переводной коэффициент (уголь) | - | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Переводной коэффициент (дрова) | - |  |  | 0,171 | 0,171 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 529,216 | 542,912 | 518,93 | 521,65 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 188,549 | 188,549 | 191,946 | 188,573 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 113,454 | 111,083 | 123,891 | 122,686 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 131,834 | 129,634 | 144,085 | 144,769 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 161,598 | 161,046 | 161,444 | 157,649 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 164,562 | 158,89 | 181,688 | 173,289 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 191,221 | 185,425 | 211,303 | 204,481 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 152,003 | 151,460 | 151,866 | 151,963 |

| д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  | 268,885 |  | 190,845 |  | 206,732 |  | 201,138 |  |
| Переводной коэффициент | - |  | 1,162 |  | 1,167 |  | 1,163 |  | 1,18 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  | 312,444 |  | 222,716 |  | 240,429 |  | 237,343 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  | 156,347 |  | 153,211 |  | 153,594 |  | 164,776 |  |
| д. Адам, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  | 67,035 |  | 47,915 |  | 51,593 |  | 34,219 |  |
| Переводной коэффициент | - |  | 1,162 |  | 1,167 |  | 1,163 |  | 1,18 |  |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  | 77,895 |  | 55,917 |  | 60,003 |  | 40,378 |  |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  | 159,606 |  | 159,243 |  | 159,516 |  | 159,540 |  |
| п. Дом отдыха Чепца Котельная в обслуживании ООО «Свет» с 15.05.2023 года, ранее в ООО «Теплоресурс» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели |  | Ед. изм. |  | 2019г. |  | 2020г. |  | 2021г. |  | 2022г. |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива |  | тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  | 950,35 |
| Переводной коэффициент |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 |
| Расход условного топлива |  | т.у.т. |  |  |  |  |  |  |  | 1121,42 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной |  | кг.у.т/Гкал |  |  |  |  |  |  |  | 158,21 |

Таблица 10.2. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Свет»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» | тыс.м3 | 544,845 | 490,361 | 490,361 |
| д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» | тыс.м3 | 491,092 | 441,983 | 441,983 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а» | тыс.м3 | 16,532 | 14,879 | 14,879 |
| д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а» | тонн | 913,9 | 822,510 | 822,510 |
| д. Курегово, ул. Мира 8 «а» | тонн | 658,1 | 592,290 | 592,290 |
| с. Парзи, ул. Новая 2 «а» | тонн | 761,1 | 684,990 | 684,990 |
| д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной | тыс.м3 | 122,686 | 110,417 | 110,417 |
| с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» | тыс.м3 | 173,289 | 155,960 | 155,960 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г» | тыс.м3 | 201,138 | 181,024 | 181,024 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «а» | тыс.м3 | 34,219 | 30,797 | 30,797 |
| п. Дом отдыха «Чепца» | тыс.м3 | 950,35 | 855,315 | 855,315 |

Таблица 10.3. Динамика потребления котельно-печного топлива ООО «Теплоком»

| с. Люм, ул. Школьная 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 37,648 | 36,891 | 42,505 | 39,27 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 43,747 | 43,052 | 49,433 | 46,339 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 130,802 | 130,853 | 158,928 | 159,131 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 57,871 | 68,821 | 86,863 | 83,46 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 67,246 | 80,314 | 101,022 | 98,483 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 102,684 | 133,992 | 133,713 | 126,941 |
| д. Гулеково, пер. Школьный |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 12,871 | 26,871 | 36,559 | 33,807 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 14,956 | 31,358 | 42,518 | 39,892 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 129,482 | 130,846 | 159,532 | 131,995 |
| д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 160,222 | 154,063 | 176,038 | 174,291 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 186,178 | 179,792 | 204,732 | 205,663 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 149,301 | 132,077 | 132,938 | 133,121 |

| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 67,19 | 73,307 | 74,325 | 65,899 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 78,075 | 85,549 | 86,440 | 77,761 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 161,885 | 160,854 | 160,574 | 160,749 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 44,657 | 44,657 | 110,089 | 107,852 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 51,891 | 52,115 | 128,034 | 127,265 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 157,134 | 159,008 | 158,528 | 158,721 |
| д. Пусошур, ул. Школьная, 1 «а» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 125,069 | 119,183 | 135,899 | 131,046 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 145,330 | 139,087 | 158,051 | 154,634 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 132,954 | 132,517 | 156,987 | 132,916 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 70,854 | 74,015 | 93,474 | 87,782 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 82,332 | 86,376 | 108,710 | 103,583 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 133,944 | 133,515 | 133,743 | 133,909 |

| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  |  | 20,468 | 45,235 |
| Переводной коэффициент | - |  |  | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  | 23,804 | 53,377 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  | 158,388 | 159,007 |

Таблица 10.4. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Теплоком»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Люм, ул. Школьная 5 | тыс.м3 | 39,27 | 35,343 | 35,343 |
| д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 | тыс.м3 | 83,46 | 75,114 | 75,114 |
| д. Гулеково, пер. Школьный | тыс.м3 | 33,807 | 30,426 | 30,426 |
| д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е» | тыс.м3 | 174,291 | 156,862 | 156,862 |
| д. Чура, ул. Центральная 12 «в» | тыс.м3 | 65,899 | 59,309 | 59,309 |
| д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 «а» | тыс.м3 | 107,852 | 97,067 | 97,067 |
| д. Пусошур, Школьная, 1 «а» | тыс.м3 | 131,046 | 117,941 | 117,941 |
| д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж» | тыс.м3 | 87,782 | 79,004 | 79,004 |
| д. Адам, ул. Школьная 1 «в» | тыс.м3 | 45,235 | 40,712 | 40,712 |

Таблица 10.5. Динамика потребления котельно-печного топлива ООО «ЭнергоРезерв»

| д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 36,604 | 15,641 | 38,855 | 38,83 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 42,534 | 18,253 | 45,188 | 45,819 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 194,574 | 149,064 | 158,296 | 173,750 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  | 81,302 | 89,434 | 97,837 |
| Переводной коэффициент | - |  | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  | 94,879 | 104,012 | 115,448 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  | 268,581 | 159,124 | 177,202 |

| д. Отогурт, ул. Кирова 38 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 21,203 | 19,883 | 21,96 | 20,685 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,167 | 1,163 | 1,18 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | 24,638 | 23,203 | 25,539 | 24,408 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 135,522 | 128,267 | 131,987 | 129,076 |

Таблица 10.6. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «ЭнергоРезерв»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Дондыкар, Мира 20 «а» | тыс.м3 | 38,83 | 34,947 | 34,947 |
| д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» | тыс.м3 | 97,837 | 88,053 | 88,053 |
| д. Отогурт, ул. Кирова 38 | тыс.м3 | 20,685 | 18,617 | 18,617 |

Таблица 10.7. Динамика потребления котельно-печного топлива ООО «Теплоресурс»

| д. Адам, ул. Лесная, 1Б |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 219,278 | 208,62 | 212,163 | 210,962 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,166 | 1,165 | 1,179 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 254,71 | 243,29 | 247,07 | 248,72 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 162,72 | 163,99 | 163,1 | 168,1 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 936,65 | 901,427 | 932,534 | 902,402 |
| Переводной коэффициент | - | 1,161 | 1,166 | 1,164 | 1,179 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 1088,08 | 1051,06 | 1085,47 | 1063,93 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 159,59 | 163,21 | 163,72 | 165,1 |

| с. Понино, ул. Первомайская, 23 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 | 645,17 | 597,29 | 613,47 | 584,73 |
| Переводной коэффициент | - | 1,162 | 1,166 | 1,164 | 1,179 |
| Расход условного топлива | т.у.т. | #### 749,38 | 696,48 | 714,1 | 689,21 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал | 163,04 | 165,39 | 163,79 | 166,35 |

Таблица 10.8. Перспективные топливные балансы источников теплоснабжения ООО «Теплоресурс»

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Адам, ул. Лесная, 1Б | тыс.м3 | 210,962 | 189,05 | 189,05 |
| с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А | тыс.м3 | 902,402 | 898,2 | 898,2 |
| с. Понино, ул. Первомайская, 23 | тыс.м3 | 584,73 | 581,85 | 581,85 |

Таблица 10.9. Динамика потребления котельно-печного топлива филиал АО «РИР» в г. Глазове.

| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Природный газ |  |  |  |  |  |  |
| Расход натурального топлива | тыс.м3 |  |  |  | 97,243 |
| Переводной коэффициент | - |  |  |  | 1,179 |
| Расход условного топлива | т.у.т. |  |  |  | 114,649 |
| Усредненный удельный расход топлива на отпуск от котельной | кг.у.т/Гкал |  |  |  | 167,054 |

Таблица 10.10. Перспективные топливные балансы филиал АО «РИР» в г. Глазове

| Наименование источника | Ед. изм. | 2022 год | До 2025 г. | До 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Солдырь, ул. Глазовская 2б | тыс.м3 | 97,243 | 96,765 | 96,765 |

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива;

Аварийное топливо для котельных отсутствует, расчеты не проводились.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения.

а) метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения;

Мониторинг отказов и восстановления оборудования по источникам тепловой энер0гии на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год ведется на базе диспетчерских служб. Время устранения нарушений не превышает установленное время. Большинство отказов связано с отключением электроснабжения котельных. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях более 8 часов не фиксировано.

На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют.

В соответствии с пунктом 6.28 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и с пунктом 6.25 Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012) способность действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

В настоящей главе используются термины и определения в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и Свода правил Тепловые сети актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (СП 124.13330. 2012).

Система централизованного теплоснабжения (СЦТ): система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.

Надежность теплоснабжения: характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

Вероятность безотказной работы системы (Р): способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 ºС, в промышленных зданиях ниже +8 ˚, более числа раз, установленного нормативами.

Коэффициент готовности (качества) системы (Кг): вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

Живучесть системы (Ж): способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 (больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и т.п.).

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилые и общественные здания до +12 ºС;

- промышленные здания до +8 ºС;

Третья категория – остальные здания.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети (не резервируемых участков) по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением алгоритма, используя методику в пункте 169 в Приложении 9 Методических рекомендаций.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.

Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети производится на основе данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы.

В соответствии со СП 124.13330. 2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

- Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

- Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

- На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков тепловой сети (λ0). При отсутствии данных принимается λ0 = 5,7·10-6 1ч·км;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Интенсивность отказов всей тепловой сети по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Рс=i=4nPi=e-λ1L1t∙e-λ2L2t∙…∙e-λnLnt= e-λct,

где λс, 1/час – интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке, которая рассчитывается по формуле:

λс = L1 λ1+ L2 λ2+… Ln λn .

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации λ(t), 1ч·км, следующего вида:

λ(t)= λ0(0,1τ)α-1,

где τ – срок эксплуатации участка, лет;

α – параметр, характеризующий изменение интенсивности отказов.

Параметр α определяется по соотношению:

- 0,8 при сроке эксплуатации τ менее 3 лет;

- α = 1 при сроке эксплуатации τ от 3 до 17 лет;

- 0,5·еτ/20 при сроке эксплуатации τ более 17 лет.

Расчет средней вероятности безотказной работы системы проводился для участков тепловой сети котельных в отношении самого удаленного потребителей.

Стационарная вероятность рабочего состояния сети: 1.000000.

Для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей рекомендуется провести работы по замене изношенных участков тепловых сетей.

ПРИМЕР РАСЧЕТ ВЕРОЯТНОСТИ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 2022/2023 ГОД

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной с. Дзякино, Труда 12 «б»

| Номер участка | Начальная камера участка |  |  | Конечная камера участка |  |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  |  |  | Длина трубопровода на участке, км |  |  |  | Год прокладки трубопровода |  |  |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) |  |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дзякино, Труда 12 «б» |  |  | Переход |  |  |  | 0,15 |  |  |  | 66,29 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 9,0 |  |  |  | 0,00000038 |  |  |  | 0,1111 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 2 | Узел |  |  | Узел |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 194,28 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000111 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 3 | Узел |  |  | Узел |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 27,95 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000016 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 4 | Узел |  |  | ул. Новая 1 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000001 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 5 | Узел |  |  | ул. Новая 3 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 83,92 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000048 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 6 | Узел |  |  | Узел |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 23,05 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000013 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 7 | Узел |  |  | ул. Новая 2 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000001 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 8 | Узел |  |  | ул. Новая 4 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 67,79 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000039 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 9 | Узел |  |  | Узел |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 25,70 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000015 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 10 | узел |  |  | узел |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 37,40 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000021 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 11 | узел |  |  | узел |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 22,88 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,00000013 |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| Номер участка | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  |  |  | Длина трубопровода на участке, км |  |  |  | Год прокладки трубопровода |  |  |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |
| 12 | узел |  | ул. Советская 6 |  | 0,05 |  |  |  | 3,85 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000002 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 13 | узел |  | узел |  | 0,10 |  |  |  | 35,75 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,00000020 |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 14 | узел |  | ул. Советская 4 |  | 0,05 |  |  |  | 4,16 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000002 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 15 | узел |  | узел |  | 0,10 |  |  |  | 46,75 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,00000027 |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 16 | узел |  | узел |  | 0,05 |  |  |  | 2,98 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000002 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 17 | узел |  | узел |  | 0,08 |  |  |  | 65,93 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 0,00000038 |  |  |  | 0,1724 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 18 | узел |  | ул. Торфяная 8 |  | 0,05 |  |  |  | 40,58 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000023 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 19 | узел |  | узел |  | 0,07 |  |  |  | 101,65 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000058 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 20 | узел |  | узел |  | 0,10 |  |  |  | 29,43 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,00000017 |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 21 | узел |  | узел |  | 0,05 |  |  |  | 20,10 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000011 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 22 | узел |  | узел |  | 0,07 |  |  |  | 39,96 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000023 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 23 | Переход |  | Узел |  | 0,13 |  |  |  | 116,30 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000066 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 24 | Узел |  | узел |  | 0,13 |  |  |  | 18,09 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000010 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| Номер участка | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка |  |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  |  |  | Длина трубопровода на участке, км |  |  |  | Год прокладки трубопровода |  |  |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |
| 25 | Узел |  | Переход |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 175,37 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 0,00000100 |  |  |  | 0,1724 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 26 | узел |  | ул. Торфяная 7 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 27 | узел |  | ул. Торфяная 12 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 26,16 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000015 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 28 | Переход |  | узел |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 15,18 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000009 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 29 | узел |  | ул. Советская 3 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 5,66 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 30 | узел |  | узел |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 33,44 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000019 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 31 | узел |  | ул. Труда 4 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 34,82 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000020 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 32 | Переход |  | ул. Труда д. 10 (Пожарное Депо |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 14,96 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000009 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 33 | узел |  | ул. Торфяная 4 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 34 | узел |  | ул. Торфяная |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 77,46 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000044 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 35 | узел |  | узел |  |  |  | 0,10 |  |  |  | 28,51 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 6,7 |  |  |  | 0,00000016 |  |  |  | 0,1493 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 36 | узел |  | ул. Труда, д. 1 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 30,10 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000017 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 37 | узел |  | узел |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 14,77 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,8 |  |  |  | 0,00000008 |  |  |  | 0,1724 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| Номер участка | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка |  |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  |  |  | Длина трубопровода на участке, км |  |  |  | Год прокладки трубопровода |  |  |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |
| 38 | узел |  | ул. Торфяная 3 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 39 | узел |  | Больница, ул. Труда, д.2 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 47,39 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000027 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 40 | Узел |  | ул. Советская 2 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 1,77 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,6 |  |  |  | 0,00000001 |  |  |  | 0,2174 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 41 | узел |  | ул. Советская, д. 1 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 41,26 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000024 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 42 | узел |  | узел |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 59,32 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000034 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 43 | узел |  | Профилакторий, ул. Труда, д.2 |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 44 | узел |  | узел |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 34,20 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000019 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 45 | узел |  | Магазин Глазовское Райпо |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 3,8 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2632 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 46 | узел |  | МОУ "Дзякинская СОШ" здание шк |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 169,79 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 5,4 |  |  |  | 0,00000097 |  |  |  | 0,1852 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 47 | узел |  | ул. Советская 12 |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 3,27 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 0,00000002 |  |  |  | 0,2083 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 48 | узел |  | узел |  |  |  | 0,05 |  |  |  | 39,13 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,8 |  |  |  | 0,00000022 |  |  |  | 0,2083 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 49 | узел |  | ул. Советская д.11 а |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 6,37 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000004 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка |  |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  |  |  | Длина трубопровода на участке, км |  |  |  | Год прокладки трубопровода |  |  |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  |  |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) |  |  |  | Среднее время восстановления участка, час |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  |  |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |  |  |
| 50 | узел | узел |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 34,16 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000019 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 51 | узел | ул. Советская, д.13А |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 52 | узел | ул. Советская, д.13 |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 3,8 |  |  |  | 0,00000003 |  |  |  | 0,2632 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 53 | узел | узел |  |  |  | 0,13 |  |  |  | 56,23 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 7,9 |  |  |  | 0,00000032 |  |  |  | 0,1266 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |
| 54 | узел | Здание клуба МУК «Центр культуры» |  |  |  | 0,04 |  |  |  | 13,41 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0,0000057 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 0,00000008 |  |  |  | 0,2381 |  |  |  | 1,0000 |  |  |  |

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной с. Парзи, ул. Новая 2 «А»

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/(км*ч) | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-1 | ул. Новая д5 | 0,05 | 0,009 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000005 | 0,2174 | 1,0000 |
| 2 | ТК-1 | ул. Новая 7 | 0,05 | 0,032 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000018 | 0,2174 | 1,0000 |
| 3 | с. Парзи, Новая 2 | ТК-1 | 0,10 | 0,14 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000080 | 0,1493 | 1,0000 |
| 4 | ТК-1 | Врезка | 0,13 | 0,042 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 7,9 | 0,00000024 | 0,1266 | 1,0000 |
| 5 | Врезка | Узел | 0,13 | 0,072 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 7,9 | 0,00000041 | 0,1266 | 1,0000 |
| 6 | Узел | Узел | 0,13 | 0,076 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 7,9 | 0,00000043 | 0,1266 | 1,0000 |
| 7 | Узел | ТК2 | 0,07 | 0,005 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000003 | 0,1852 | 1,0000 |
| 8 | ТК2 | ул. Новая 1 | 0,07 | 0,037 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000021 | 0,1852 | 1,0000 |
| 9 | Узел | ул. Новая 3 | 0,07 | 0,008 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000005 | 0,1852 | 1,0000 |
| 10 | Узел | ТК3 | 0,07 | 0,094 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000054 | 0,1852 | 1,0000 |
| 11 | ТК3 | Здание столовой | 0,04 | 0,005 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000003 | 0,2381 | 1,0000 |

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ТК3 | Здание спортзала | 0,04 | 0,005 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000003 | 0,2381 | 1,0000 |
| 13 | ТК3 | Узел | 0,07 | 0,039 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000022 | 0,1852 | 1,0000 |
| 14 | Узел | Детский сад ул. Школьная, 1 | 0,07 | 0,034 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000019 | 0,1852 | 1,0000 |
| 15 | Узел | Здание мастерской, тир | 0,05 | 0,003 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000002 | 0,2174 | 1,0000 |
| 16 | ТК3 | Здание школы, ул. Школьная,3 | 0,05 | 0,048 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000027 | 0,2174 | 1,0000 |
| 17 | Врезка | Узел | 0,10 | 0,086 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000049 | 0,1493 | 1,0000 |
| 18 | Узел | ул. Новая 17 | 0,04 | 0,005 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000003 | 0,2381 | 1,0000 |
| 19 | Узел | Узел | 0,10 | 0,052 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000030 | 0,1493 | 1,0000 |
| 20 | Узел | ул. Новая 9 | 0,04 | 0,004 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000002 | 0,2381 | 1,0000 |
| 21 | Узел | Узел | 0,10 | 0,015 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000009 | 0,1493 | 1,0000 |
| 22 | Узел | Пождепо | 0,04 | 0,015 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000009 | 0,2381 | 1,0000 |
| 23 | Узел | Больница, Администрация | 0,07 | 0,045 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000026 | 0,1852 | 1,0000 |
| 24 | Узел | Почтовое отделение | 0,04 | 0,004 | 2016 | 7 | 0,0000057 | 4,2 | 0,00000002 | 0,2381 | 1,0000 |

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 «е»

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Качкашур, Центральная, 5 "е | Узел | 0,10 | 0,015 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000009 | 0,1493 | 1,0000 |
| 2 | Узел | Смена диаметра | 0,10 | 0,0075 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000004 | 0,1493 | 1,0000 |
| 3 | Узел | Узел | 0,10 | 0,0921 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 6,7 | 0,00000052 | 0,1493 | 1,0000 |
| 4 | Узел | Школа | 0,07 | 0,099 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000056 | 0,1852 | 1,0000 |
| 5 | Узел | Узел | 0,07 | 0,1146 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000065 | 0,1852 | 1,0000 |
| 6 | Узел | Клуб | 0,07 | 0,021 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 5,4 | 0,00000012 | 0,1852 | 1,0000 |
| 7 | Узел | Узел | 0,05 | 0,021 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000012 | 0,2174 | 1,0000 |
| 8 | Узел | РАЙПО | 0,05 | 0,013 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000007 | 0,2174 | 1,0000 |
| 9 | Узел | Центральная 1 | 0,03 | 0,0993 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 0,00000057 | 0,2632 | 1,0000 |
| 10 | Смена диаметра | Узел | 0,05 | 0,14711 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000084 | 0,2174 | 1,0000 |
| 11 | Узел | Детский сад | 0,05 | 0,00919 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 4,6 | 0,00000005 | 0,2174 | 1,0000 |
| 12 | Узел | ФАП | 0,03 | 0,005 | 2018 | 5 | 0,0000057 | 3,8 | 0,00000003 | 0,2632 | 1,0000 |

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной д. Кожиль, Кировская 56 «а»

| Номер участка | Начальная камера участка |  |  |  | Конечная камера участка |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК6 |  |  |  | ул. Гагарина, д.4 |  |  | 0,05 |  | 0,0090 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000005 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 2 | ТК6 |  |  |  | Детский сад |  |  | 0,05 |  | 0,0422 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000024 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 3 | ТК6 |  |  |  | ТК7 |  |  | 0,08 |  | 0,0370 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000021 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 4 | ТК7 |  |  |  | ул. Гагарина, д.6 |  |  | 0,08 |  | 0,0100 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000006 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 5 | ТК6 |  |  |  | ТК5 |  |  | 0,08 |  | 0,0540 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000031 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 6 | ТК5 |  |  |  | ТК4 |  |  | 0,125 |  | 0,0356 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000020 |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| 7 | ТК4 |  |  |  | СПК «Кожильский» Гагарина, 2в |  |  | 0,04 |  | 0,0058 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000003 |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 8 | ТК5 |  |  |  | ТК8 |  |  | 0,125 |  | 0,0530 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000030 |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| 9 | ТК8 |  |  |  | ТК9 |  |  | 0,08 |  | 0,0610 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000035 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 10 | ТК9 |  |  |  | ул. Гагарина, д.5 |  |  | 0,05 |  | 0,0093 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000005 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 11 | ТК9 |  |  |  | ул. Гагарина, д.7 |  |  | 0,05 |  | 0,0963 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000055 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 12 | ТК8 |  |  |  | ТК10 |  |  | 0,125 |  | 0,0580 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000033 |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| Номер участка | Начальная камера участка |  |  |  | Конечная камера участка |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| 13 | ТК10 |  |  |  | ул. Гагарина, д.8 |  |  | 0,05 |  | 0,0326 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000019 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 14 | ТК10 |  |  |  | ТК11 |  |  | 0,125 |  | 0,0242 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000014 |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| 15 | ТК11 |  |  |  | ТК12 |  |  | 0,08 |  | 0,0682 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000039 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 16 | ТК12 |  |  |  | ул. Гагарина, д.9 |  |  | 0,05 |  | 0,0088 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000005 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 17 | ТК12 |  |  |  | ТК13 |  |  | 0,08 |  | 0,0420 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,8 | 0,00000024 |  | 0,1724 |  | 1,0000 |  |
| 18 | ТК13 |  |  |  | ул. Гагарина, д.10 |  |  | 0,05 |  | 0,0085 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000005 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 19 | ТК4 |  |  |  | Узел |  |  | 0,15 |  | 0,0200 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 9 | 0,00000011 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 20 | Узел |  |  |  | Молочный цех |  |  | 0,04 |  | 0,0063 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000004 |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 21 | Узел |  |  |  | ТК2 |  |  | 0,15 |  | 0,0449 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 9 | 0,00000026 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 22 | ТК2 |  |  |  | Магазин |  |  | 0,05 |  | 0,0055 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000003 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 23 | ТК2 |  |  |  | ТК3 |  |  | 0,1 |  | 0,0763 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000043 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 24 | ТК3 |  |  |  | СПК «Кожильский» адм.здание |  |  | 0,1 |  | 0,0096 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000005 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 25 | ТК3 |  |  |  | Переход |  |  | 0,15 |  | 0,0292 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 9 | 0,00000017 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 26 | Переход |  |  |  | Переход |  |  | 0,1 |  | 0,0496 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000028 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| Номер участка | Начальная камера участка |  |  |  | Конечная камера участка |  |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| 27 | Переход |  |  |  | Здание клуба МУК "Центр культу |  |  | 0,15 |  | 0,0100 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 9 | 0,00000006 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 28 | ТК2 |  |  |  | Узел |  |  | 0,2 |  | 0,0460 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000026 |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 29 | Узел |  |  |  | Райпо |  |  | 0,05 |  | 0,0055 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000003 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 30 | д. Кожиль, Кировская 56 «а» |  |  |  | Узел |  |  | 0,1 |  | 0,0842 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000048 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 31 | Узел |  |  |  | Мастерская |  |  | 0,05 |  | 0,0312 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000018 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 32 | Узел |  |  |  | Узел |  |  | 0,1 |  | 0,0490 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000028 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 33 | Узел |  |  |  | СПК "Кожильский" Гагарина, 2б |  |  | 0,04 |  | 0,0105 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000006 |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 34 | Узел |  |  |  | Узел |  |  | 0,1 |  | 0,0505 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000029 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 35 | Узел |  |  |  | СПК "Кожильский" гараж для тр. |  |  | 0,1 |  | 0,0010 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 6,7 | 0,00000001 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 36 | Узел |  |  |  | СПК "Кожильский" гараж для К-7 |  |  | 0,065 |  | 0,0246 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,4 | 0,00000014 |  | 0,1852 |  | 1,0000 |  |
| 37 | д. Кожиль, Кировская 56 «а» |  |  |  | ТК1 |  |  | 0,2 |  | 0,0058 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000003 |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 38 | ТК1 |  |  |  | Узел |  |  | 0,2 |  | 0,2285 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000130 |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 39 | Узел |  |  |  | Узел |  |  | 0,125 |  | 0,1007 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000057 |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| 40 | Узел |  |  |  | Пождепо |  |  | 0,065 |  | 0,0065 |  | 2012 |  | 11 | 0,0000057 |  |  | 5,4 | 0,00000004 |  | 0,1852 |  | 1,0000 |  |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| 41 | Узел | МОУ «Кожильская СОШ» |  | 0,125 | 0,0130 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 7,9 | 0,00000007 |  |  | 0,1266 |  | 1,0000 |  |
| 42 | Узел | Узел |  | 0,2 | 0,0860 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000049 |  |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 43 | Узел | ФАП |  | 0,05 | 0,1450 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000083 |  |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 44 | Узел | Узел |  | 0,2 | 0,2075 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000118 |  |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 45 | Узел | ул. Кировская, д.78 |  | 0,04 | 0,0050 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000003 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 46 | Узел | Узел |  | 0,05 | 0,0400 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000023 |  |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 47 | Узел | ул. Кировская, д.76 |  | 0,04 | 0,0050 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000003 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 48 | Узел | Узел |  | 0,04 | 0,0486 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000028 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 49 | Узел | ул. Кировская, д.74 |  | 0,04 | 0,0050 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000003 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 50 | Узел | ул. Кировская, д.70А |  | 0,04 | 0,0400 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000023 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 51 | Узел | Узел |  | 0,2 | 0,0340 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 12,1 | 0,00000019 |  |  | 0,0826 |  | 1,0000 |  |
| 52 | Узел | Узел |  | 0,05 | 0,0173 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000010 |  |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 53 | Узел | Узел |  | 0,05 | 0,0150 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,6 | 0,00000009 |  |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 54 | Узел | ул. Кировская, д.64 |  | 0,04 | 0,0050 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000003 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка |  | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  |  | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| 55 | Узел | ул. Кировская, д.58 |  | 0,04 | 0,0380 |  | 2012 |  | 11 |  | 0,0000057 |  |  | 4,2 | 0,00000022 |  |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной д. Трубашур, Центральная 6 «а»

| Номер участка |  | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  | Среднее время восстановления участка, час |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТК6 |  | ТК7 |  | 0,03 |  | 0,046 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000026 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 2 |  | ТК7 |  | ТК9 |  | 0,03 |  | 0,016 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000009 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 3 |  | ТК9 |  | ул. Школьная, д.2 |  | 0,03 |  | 0,0227 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000013 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 4 |  | ТК9 |  | ул. Школьная, д.4 |  | 0,03 |  | 0,0227 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000013 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 5 |  | ТК7 |  | ул. Центральная, д.12 |  | 0,03 |  | 0,06 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000034 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 6 |  | ТК6 |  | ТК8 |  | 0,05 |  | 0,031 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000018 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 7 |  | Узел |  | ул. Школьная, д.6 |  | 0,03 |  | 0,02202 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000013 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 8 |  | Узел |  | ул. Школьная, д.8 |  | 0,03 |  | 0,02202 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000013 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 9 |  | ТК8 |  | ул. Школьная, д.14 |  | 0,05 |  | 0,2131 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000121 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 10 |  | ТК6 |  | КЦСОН |  | 0,07 |  | 0,027 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 5,4 |  | 0,00000015 |  | 0,1852 |  | 1,0000 |  |
| 11 |  | Котельная |  | ТК1 |  | 0,15 |  | 0,0818 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 9 |  | 0,00000047 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 12 |  | ТК1 |  | ТК6 |  | 0,10 |  | 0,1 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 6,7 |  | 0,00000057 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| Номер участка |  | Начальная камера участка |  | Конечная камера участка |  | Диаметр трубопровода на участке, м |  | Длина трубопровода на участке, км |  | Год прокладки трубопровода |  | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет |  | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч |  | Среднее время восстановления участка, час |  | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч |  | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч |  | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |  |
| 13 |  | ТК1 |  | ТК2 |  | 0,15 |  | 0,089 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 9 |  | 0,00000051 |  | 0,1111 |  | 1,0000 |  |
| 14 |  | ТК2 |  | ТК5 |  | 0,05 |  | 0,122 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000070 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 15 |  | ТК5 |  | Здание клуба |  | 0,04 |  | 0,047 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,2 |  | 0,00000027 |  | 0,2381 |  | 1,0000 |  |
| 16 |  | ТК5 |  | ул. Центральная, д.7 (МКД с маг |  | 0,05 |  | 0,057 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000032 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 17 |  | ТК2 |  | Узел |  | 0,10 |  | 0,0886 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 6,7 |  | 0,00000051 |  | 0,1493 |  | 1,0000 |  |
| 18 |  | Узел |  | ул. Центральная, д.3 |  | 0,05 |  | 0,0333 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000019 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 19 |  | Узел |  | ул. Центральная, д.1в |  | 0,05 |  | 0,0156 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 4,6 |  | 0,00000009 |  | 0,2174 |  | 1,0000 |  |
| 20 |  | Узел |  | ТК3 |  | 0,07 |  | 0,078 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 5,4 |  | 0,00000044 |  | 0,1852 |  | 1,0000 |  |
| 21 |  | ТК3 |  | ул. Центральная, д.1б |  | 0,03 |  | 0,01126 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000006 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 22 |  | ТК3 |  | ТК4 |  | 0,07 |  | 0,0402 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 5,4 |  | 0,00000023 |  | 0,1852 |  | 1,0000 |  |
| 23 |  | ТК4 |  | ул. Центральная д.1 |  | 0,03 |  | 0,028 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000016 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 24 |  | ТК4 |  | ул. Центральная, д.1а |  | 0,03 |  | 0,0118 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000007 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 25 |  | ТК6 |  | ТК81 |  | 0,03 |  | 0,031 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000018 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |
| 26 |  | ТК81 |  | Узел |  | 0,03 |  | 0,016 |  | 2013 |  | 10 |  | 0,0000057 |  | 3,8 |  | 0,00000009 |  | 0,2632 |  | 1,0000 |  |

Вероятность безотказной работы последовательных участков ТС котельной с. Октябрьский

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Узел | Узел | 0,05 | 0,108 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 2 | Узел | Переход | 0,05 | 0,0369 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 3 | Узел | Узел | 0,05 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 4 | Узел | Гараж школьный | 0,04 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 5 | Узел | Школьная 6 | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 6 | Узел | Школьная 6А | 0,13 | 0,07 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 7,90 | 0,00000071 | 0,1266 | 1,0000 |
| 7 | Узел | Узел | 0,07 | 0,041 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 8 | Узел | Узел | 0,05 | 0,045 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 9 | Узел | Советская 5 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 10 | Узел | Советская 3 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 11 | Узел | Советская 1 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 12 | Узел | Узел | 0,07 | 0,043 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |

| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Узел | Узел | 0,07 | 0,043 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 14 | Узел | Узел | 0,07 | 0,041 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 15 | Узел | Узел | 0,07 | 0,061 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 16 | Узел | Узел | 0,07 | 0,038 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 17 | Узел | Узел | 0,07 | 0,038 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 18 | Узел | Узел | 0,07 | 0,039 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 19 | Узел | Узел | 0,07 | 0,039 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 20 | Узел | Советская 23 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 21 | Узел | Советская 21 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 22 | Узел | Советская 19 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 23 | Узел | Советская 17 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 24 | Узел | Советская 15 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 25 | Узел | Советская 13 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 26 | Узел | Советская 11 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 27 | Узел | Советская 9 | 0,03 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 28 | Узел | Узел | 0,15 | 0,087 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 29 | Узел | Узел | 0,15 | 0,44 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 30 | Узел | Узел | 0,08 | 0,16 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 31 | Узел | Полевая 8 | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 32 | Узел | Узел | 0,08 | 0,034 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 33 | Узел | Полевая 10 | 0,04 | 0,016 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 34 | Узел | Узел | 0,08 | 0,042 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 35 | Узел | Узел | 0,08 | 0,033 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 36 | Узел | Полевая 14 | 0,04 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 37 | Узел | Узел | 0,05 | 0,032 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 38 | Узел | Полевая 16 | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 39 | Узел | Переход | 0,15 | 0,015 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 40 | Узел | Узел | 0,08 | 0,009 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 41 | Узел | Узел | 0,15 | 0,038 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 42 | Узел | Узел | 0,07 | 0,039 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 43 | Узел | Полевая 11 | 0,05 | 0,04 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 44 | Узел | Полевая 9 | 0,03 | 0,013 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 45 | Узел | Узел | 0,08 | 0,061 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 46 | Узел | Узел | 0,05 | 0,028 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 47 | Узел | Полевая 5 | 0,04 | 0,035 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 48 | Узел | Полевая 3 | 0,04 | 0,021 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 49 | Узел | Узел | 0,08 | 0,084 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 50 | Узел | Полевая 1 | 0,04 | 0,011 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 51 | Узел | Узел | 0,08 | 0,022 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 52 | Узел | Узел | 0,05 | 0,075 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 53 | Узел | Наговицина д.3 | 0,04 | 0,015 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 54 | Узел | Магазин | 0,03 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 55 | Узел | Узел | 0,10 | 0,084 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 6,70 | 0,00000057 | 0,1493 | 1,0000 |
| 56 | Узел | Узел | 0,15 | 0,00329 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 57 | Узел | Холодильник | 0,05 | 0,035 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 58 | Узел | энергослужба | 0,05 | 0,048 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 59 | Узел | Полевая 2 | 0,04 | 0,003 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 60 | Узел | Узел | 0,05 | 0,052 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 61 | Узел | Полевая 4 | 0,04 | 0,003 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 62 | Узел | Переход | 0,05 | 0,049 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 63 | Узел | Узел | 0,15 | 0,18 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 64 | Узел | Полевая 7 | 0,03 | 0,013 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 65 | Узел | Узел | 0,07 | 0,042 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 66 | Узел | Узел | 0,10 | 0,045 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 6,70 | 0,00000057 | 0,1493 | 1,0000 |
| 67 | Узел | Узел | 0,04 | 0,018 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 68 | Узел | Наговицина 18 | 0,04 | 0,018 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 69 | Узел | Наговицина 16 | 0,04 | 0,022 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 70 | Узел | Узел | 0,13 | 0,043 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 7,90 | 0,00000071 | 0,1266 | 1,0000 |
| 71 | Узел | Наговицина 14 | 0,05 | 0,009 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 72 | Узел | Узел | 0,13 | 0,038 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 7,90 | 0,00000071 | 0,1266 | 1,0000 |
| 73 | Узел | Наговицина 12 | 0,05 | 0,045 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 74 | Узел | Узел | 0,13 | 0,058 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 7,90 | 0,00000071 | 0,1266 | 1,0000 |
| 75 | Узел | Наговицина 10 | 0,05 | 0,009 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 76 | Узел | Узел | 0,15 | 0,035 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 77 | Узел | Наговицина 8 | 0,04 | 0,045 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 78 | Узел | Узел | 0,15 | 0,055 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 79 | Узел | Наговицина 6 | 0,04 | 0,009 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 80 | Узел | Узел | 0,15 | 0,002 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 81 | Узел | Наговицина 4 | 0,04 | 0,045 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 82 | Узел | Узел | 0,15 | 0,05 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 83 | Узел | Наговицина 4 | 0,04 | 0,005 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 84 | Узел | Узел | 0,15 | 0,04 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 85 | Узел | Узел | 0,05 | 0,067 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 86 | Узел | Переход | 0,05 | 0,062 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 87 | Узел | Школьная 1 | 0,04 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 88 | Узел | Узел | 0,15 | 0,048 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 89 | Узел | Узел | 0,15 | 0,05 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 90 | Узел | Узел | 0,20 | 0,1 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 12,10 | 0,00000114 | 0,0826 | 1,0000 |
| 91 | Узел | Нагоницина 1 | 0,07 | 0,13 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 92 | Котельная | Узел | 0,25 | 0,032 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 14,40 | 0,00000143 | 0,0694 | 1,0000 |
| 93 | Узел | Узел | 0,20 | 0,06 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 12,10 | 0,00000114 | 0,0826 | 1,0000 |
| 94 | Узел | Узел | 0,20 | 0,18 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 12,10 | 0,00000114 | 0,0826 | 1,0000 |
| 95 | Узел | Узел | 0,10 | 0,065 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 6,70 | 0,00000057 | 0,1493 | 1,0000 |
| 96 | Узел | Школьная 12 | 0,07 | 0,06 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 97 | Узел | Узел | 0,05 | 0,002 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 98 | Узел | Старая контора | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 99 | Узел | Переход | 0,05 | 0,15 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 100 | Узел | Узел | 0,08 | 0,043 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 101 | Узел | Центральная 21 | 0,05 | 0,076 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 102 | Узел | Узел | 0,08 | 0,03 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 103 | Узел | Центральная 23 | 0,05 | 0,038 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 104 | Узел | Узел | 0,05 | 0,035 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 105 | Узел | Узел | 0,05 | 0,034 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 106 | Узел | Узел | 0,05 | 0,039 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 107 | Узел | Центральная 12 | 0,03 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 108 | Узел | Центральная 11 | 0,03 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 109 | Узел | Центральная 10 | 0,03 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 110 | Узел | Центральная 9 | 0,03 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 111 | Узел | Узел | 0,05 | 0,061 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 112 | Узел | Центральная 8 | 0,03 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 113 | Узел | Центральная 7 | 0,03 | 0,057 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 114 | Узел | Узел | 0,08 | 0,05 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 115 | Узел | Узел | 0,05 | 0,017 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 116 | Узел | Переход | 0,07 | 0,165 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 117 | Узел | Узел | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 118 | Узел | Центральная 20 | 0,04 | 0,01 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 119 | Узел | Центральная 19 | 0,03 | 0,002 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 120 | Узел | Узел | 0,07 | 0,001 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,40 | 0,00000040 | 0,1852 | 1,0000 |
| 121 | Узел | Узел | 0,08 | 0,09 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 122 | Узел | Центральная 18 | 0,05 | 0,018 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 123 | Узел | Переход | 0,10 | 0,055 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 6,70 | 0,00000057 | 0,1493 | 1,0000 |
| 124 | Переход | Переход | 0,08 | 0,09 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| Номер участка | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/ч | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/ч | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/ч | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| 125 | Переход | Узел | 0,05 | 0,026 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 126 | Узел | Центральная 16/1 | 0,03 | 0,019 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 127 | Узел | Центральная 16/2 | 0,03 | 0,019 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 3,80 | 0,00000017 | 0,2632 | 1,0000 |
| 128 | Переход | Пушкина 30 | 0,04 | 0,3 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 129 | Узел | ООО Октябрьский | 0,15 | 0,08 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 9,00 | 0,00000086 | 0,1111 | 1,0000 |
| 130 | Переход | Узел | 0,08 | 0,121 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 131 | Переход | Полевая 6 | 0,04 | 0,003 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 132 | Узел | Узел | 0,08 | 0,022 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 5,80 | 0,00000046 | 0,1724 | 1,0000 |
| 133 | Узел | Узел | 0,05 | 0,0465 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 134 | Переход | Школьная 3 | 0,04 | 0,012 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 135 | Переход | Школьная 4 | 0,04 | 0,064 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |
| 136 | Узел | Советская 7 | 0,05 | 0,052 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,60 | 0,00000029 | 0,2174 | 1,0000 |
| 137 | Переход | Новый переулок 2 | 0,04 | 0,02 | 2009 | 14 | 0,0000057 | 4,20 | 0,00000023 | 0,2381 | 1,0000 |

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию.

Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода представлено в таблице 12.1.

Таблица 12.1. Мероприятия по развитию системы централизованного теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Техперевооружение котельной д. Трубашур в т.ч. ПИР | 2023г. | 8500 |
| Техперевооружение котельной с. Парзи в т.ч. ПИР | 2023г. | 8500 |
| Техперевооржение котельной д. Кожиль в т.ч. ПИР | 2024-2025гг. | 10400 |
| Техперевооржение котельной д. Штанигурт в т.ч. ПИР | 2025-2026гг. | 9500 |
| Техперевооржение котельной д. Золотаревов т.ч. ПИР | 2026г. | 5500 |
| Строительство газовой котельной д. Курегово в т.ч. ПИР | 2026-2027гг. | 9500 |
| Техперевооржение котельной п. Дом отдыха Чепца в т.ч. ПИР | 2023-2026гг. | 10300 |
| Строительство газовой котельной п. Дом отдыха Чепца для МКД №№ 1, 2, 3 в т.ч. ПИР | 2023-2024гг. | 7500 |
| Установка резервной твердотопливной транспортабельной котельной установки в т.ч. ПИР | 2025г. | 4000 |
| Строительство газовой котельной в д. Золотарево для МКД по ул. Совесткая 22 в т.ч. ПИР | 2026г. | 5000 |
| Техперевооружение котельной д. В.Слудка в т.ч. ПИР | 2025-2026гг. | 5000 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР | 2027г. | 500 |
| Техническое перевооружение котельной в с. Люм в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 5000 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Пусошур в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 7500 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР | 2026-2027гг. | 5500 |
| Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №2 с горелочным устройством) | 2023г. | 1500 |
| Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №3 с горелочным устройством) | 2024г. | 1500 |

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (ПИР) | 2024г. | 1000 |
| Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (СМР) | 2025г. | 15000 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Дзяктно по ул. Труда от котельной до водонапорной станции | 2025г. | 3000 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Парзи на территории Школы | 2025г. | 3000 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР | 2024г. | 3500 |
| Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР | 2026-2027гг. | 3750 |
| Строительство тепловой сети в д. Удмуртские Ключи ПИР | 2027г. | 200 |
| Строительство тепловой сети в с. Люм в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 2200 |
| ИТОГО: | 2023-2027гг. | 136850 |

Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации. Амортизация, начисляемая по существующим основным средствам организаций, используется на поддержание и восстановление существующего оборудования и поэтому не является источником финансирования. В качестве источника финансирования рассматривается только часть амортизации, начисляемой по объектам, введенным при реализации программы.

Заемные средства, полученные в виде долгового обязательства, могут быть привлечены организациями для реализации мероприятий на различный срок и на различных условиях.

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Индикаторами развития системы теплоснабжения являются:

- повышение качества услуг теплоснабжения;

- снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии

- снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям;

- повышение эффективности использования котельно-печного топлива.

Основными направлениями развития систем теплоснабжения являются:

- проведение осмотров, текущих и плановых ремонтов котельного оборудования;

- содержание в чистоте наружных и внутренних поверхностей нагрева котлоагрегатов;

- устранение присосов воздуха в газоходах и обмуровках через трещины и не плотности;

- теплоизоляция наружных поверхностей котлов и теплопроводов, уплотнение клапанов и тракта котлов (температура на поверхности обмуровки не должна превышать 55°С);

- установка систем учета тепла у потребителей;

- поддержание оптимального водно-химического режима источников теплоснабжения.

Несоблюдение ведения водно-химического режима на источниках теплоснабжения приводит к загрязнению поверхностей нагрева котлов, точечной коррозии тепловых сетей, перерасходу топлива на выработку тепловой энергии, увеличению гидравлического сопротивления котлов и, как следствие увеличение расхода электрической энергии и топлива.

Таблица 13.1. Индикаторы развития системы теплоснабжения МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год и на период до 2033 года

| Показатель | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2022 год) | Утверждаемый период (до 2025 год) | Регулируемый период (до 2033 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./ Гкал | 156,95 | 156,5 | 156,5 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 1,57 | 1,56 | 1,56 |
| Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/Гкал | 0,0751 | 0,0754 | 0,0754 |
| Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | % | 0 | 0 | 0 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./ кВт | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | - | - | - |
| Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20 | 20 | 20 |
| Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |  |  |
| Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | будет определен при уточнении объемов реконструкции |  |  |

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия.

Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей.

Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей.

Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (Минстрой УР).

Глава 15. Реестр единых теплоснабжающих организаций.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения;

Согласно пункту 28 части 1 статьи 2 Федерального закона от 27:07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – ФЗ №190), ЕТО в системе теплоснабжения – теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус ЕТО в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Пункт 3 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (далее – Правила №808), закрепляет, что, статус ЕТО присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения.

В организации теплоснабжения МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» по состоянию на 2023 год функционирует 27 источников тепловой энергии:

1 технологическая зона ООО «Свет»:

- котельная с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

- котельная д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

- котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 17 «а»

- котельная д. Трубашур, ул. Центральная 6 «а»

- котельная д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

- котельная с. Парзи, ул. Новая 2 «а»

- котельная д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

- котельная с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

- котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

- котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «а»

- котельная п. Дом отдыха «Чепца»

2 технологическая зона ООО «Теплоком»:

- котельная с. Люм, ул. Школьная 5

- котельная д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8

- котельная д. Гулеково, пер. Школьный

- котельная д. Качкашур, ул. Центральная 5 «е»

- котельная д. Чура, ул. Центральная 12 «в»

- котельная д. Штанигурт, ул. Глазовская 3 «а»

- котельная д. Пусошур, ул. Школьная 1 «а»

- котельная д. Кочишево, ул. Ленина 35 «ж»

- котельная д. Адам, ул. Школьная 1 «в»

3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв»:

- котельная д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

- котельная д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

- котельная д. Отогурт, ул. Кирова 38

4 технологическая зона ООО «Теплоресурс»:

- котельная д. Адам, ул. Лесная 1Б

- котельная с. Октябрьский, ул. Центральная 23А

- котельная с. Понино, ул. Первомайская 23

5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»):

- котельная (БМК) д. Солдырь, ул. Глазовская, 2Б

Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение:

- 1 технологическая зона ООО «Свет».

- 2 технологическая зона ООО «Теплоком».

- 3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв».

- 4 технологическая зона ООО «Теплоресурс».

- 5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»).

Таблица 15.1. Сведения о теплоснабжающих организациях

| Наименование организации | Организационно-правовая форма | ИНН организации | КПП организации | Вид деятельности в сфере теплоснабжения | Юридический адрес | Почтовый адрес | Телефон | Факс | Адрес электронной почты | Руководитель (должность) | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Свет» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837004796 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427606 УР, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская, д.56а | 427629, УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 15А | +7 34141 66-206 | нет | ooosvet18@mail.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «Теплоком» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837014392 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427606, УР, Глазовский район, д. Кожиль, ул. Кировская, 56а | 427629, УР, г. Глазов, Красногорский тракт, 15А | +7 34141 66-206 | нет | teplokom18@yandex.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «ЭнергоРезерв» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837001918 | 183701001 | производство, передача, сбыт тепловой энергии и теплоносителя | 427629, г. Глазов, Красногорский тракт, 15 а-12 | 427629, г. Глазов, Красногорский тракт, 15 а-12 | +7 34141 66-206 | нет | e.rezerv18@mail.ru | директор | Ельцов И.И. |
| ООО «Теплоресурс» | Общество с ограниченной ответственностью | 1837010542 | 183701001 | производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | 427617, с. Октябрьский, ул.Наговицына,3 | 427629, г. Глазов, ул. Драгунова, д.69 | +7 34141 2-80-90 | нет | rrglazov@mail.ru | директор | Касимов Г.Ш. |
| АО «РИР» филиал в г. Глазов | Акционерное общество | 7706757331 | 183743001 | Производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) | 119017, г. Москва, округ Якиманка, ул. Большая Ордынка, д.40, стр.1 | 427620, УР, г. Глазов, ул. Белова д.7 | +7 34141 9-62-56 | нет | info-fg@rusatom-utilities.ru | генеральный директор | Сухотина К.А. |

б) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации;

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоении организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского    округа, н сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского    округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время все представленные теплоснабжающие организации на территории МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год отвечают всем требованиям критериев по определению статуса единой теплоснабжающей организации.

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

Заявки от других теплоснабжающих организаций на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации на территории Муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской республики» по состоянию на 2023 год, не рассматривались.

Таблица 15.2. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Свет»

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | с. Дзякино, ул. Труда 12 «б» |  | МОУ "Дзякинская СОШ" здание школы ул. Кирова, д.2 | 0,232 |  |
|  |  |  | Помещения библиотеки ул. Советская, д.3 | 0,005 |  |
|  |  |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" ул. Советская, д.5 | 0,059 |  |
|  |  |  | помещения в здании ул. Труда, д.10 (пожарное депо) | 0,053 |  |
|  |  |  | Больница, ул. Труда, д.2 | 0,076 |  |
|  |  |  | Профилакторий, ул. Труда, д.2 | 0,038 |  |
|  |  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Советская, д.10 | 0,015 |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Новая, д. 1 | 0,018 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д. 2 | 0,0181 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д. 3 | 0,0185 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д. 4 | 0,0183 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 1 | 0,057 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 2 | 0,0588 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 3 | 0,0875 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 4 | 0,0583 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 6 | 0,061 |  |
|  |  |  | ул. Советская д.11 а | 0,0399 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 12 | 0,0889 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.13 | 0,0131 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.13 б | 0,05 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 2 | 0,1062 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 3 | 0,0397 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 4 | 0,0916 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 7 | 0,1235 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 8 | 0,0592 |  |
|  |  |  | ул. Торфяная, д. 12 | 0,1129 |  |
|  |  |  | ул. Труда, д. 1 | 0,0534 |  |
|  |  |  | ул. Труда, д. 4 | 0,0182 |  |
|  |  |  | ул. Труда д. 10 (Пожарное Депо) | 0,0684 |  |
| 2 | д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а» |  | Здание школы МОУ "Кожильская СОШ" ул. Кировская, д.80 | 0,255 |  |
|  |  |  | Здание учебного корпуса машиноведения с гаражом | 0,059 |  |
|  |  |  | Детский комбинат | 0,074 |  |
|  |  |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" д. Кожиль, Кировская, 35 | 0,223 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение ул. Кировская, д.37 | 0,012 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" адм.здание Кировская, 37 | 0,13 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" Гагарина, 2в | 0,02 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" гараж для тракторов | 0,151 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" гараж для К-700 | 0,043 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" мастерская | 0,045 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" Гагарина, 2б | 0,043 |  |
|  |  |  | СПК "Кожильский" Кировская, д.54, кв.1 |  |  |
|  |  |  | МТУ Росимущества в УР, Кожиль, Гагарина, 9 – ПРУ (противорадиационное укрытие) |  |  |
|  |  |  | МТУ Росимущества в УР, Кожиль, Гагарина, 10 – ПРУ (противорадиационное укрытие) |  |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт ул. Кировская, д.35 | 0,017 |  |
|  |  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Гагарина, д.2 | 0,029 |  |
|  |  |  | ООО "Промагросоюз", магазин Лига с пристроем, ул. Гагарина, д.1а | 0,0094 |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.4 | 0,077274 |  |
|  |  |  | ул .Гагарина, д.5 | 0,074849 |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.6 | 0,110586 |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.7 | 0,124693 |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.8 | 0,12396 |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.9 | 0,12376 |  |
|  |  |  | ул. Гагарина, д.10 | 0,124482 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.54 |  |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.58 | 0,00572 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.64 | 0,002325 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.70а | 0,004221 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.74 | 0,00268 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.76 | 0,00228 |  |
|  |  |  | ул. Кировская, д.78 | 0,003213 |  |
| 3 | с. Октябрьский, ул. Центральная 17 "а" |  | Население (МКД ул. Центральная, д.17) | 0,0429 |  |
| 4 | д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12 |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" д. Трубашур, Центральная, 5 | 0,096 |  |
|  |  |  | Магазин ООО "Хлебосол", ул. Центральная, д.7 | 0,004 |  |
|  |  |  | Магазин ООО "Империя вкуса", ул. Центральная, д.7 | 0,009 |  |
|  |  |  | МУСО "КЦСОН Глазовского района" д. Трубашур, ул. Школьная, д.1 | 0,2478 |  |
|  |  |  | Помещение школы д. Трубашур, ул. Школьная, 1 | 0,0458 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Центральная, д.5 | 0,006 |  |
|  |  |  | ООО "Октябрьский" квартиры Трубашур, Центральная 7-4 (комн.1), 7-4 (комн.2), 7-4 (комн.3) |  |  |
|  |  |  | Население: | 0,665622 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.1 | 0,091994 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.1а | 0,060144 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.1б | 0,061068 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.1в | 0,058675 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.3 | 0,09254 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.7 (МКД с магазинами) | 0,06685 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.12 | 0,011536 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.2 | 0,045873 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.4 | 0,045873 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.6 | 0,045589 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.8 | 0,04228 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.14 | 0,0432 |  |
| 5 | д. Курегово, ул. Мира 8 «а» |  | Здание школы, пер. Школьный, 1а | 0,307 |  |
|  |  |  | Здание детского сада, пер. Школьный, 2а | 0,165 |  |
|  |  |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" д. Курегово, пер. Школьный, 2б | 0,134 |  |
|  |  |  | Помещения библиотеки, пер. Школьный, д.2б | 0,005 |  |
|  |  |  | Помещения Администрации в здании дет.сада, пер. Школьный, 2а | 0,008 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение пер. Школьный, д.2б | 0,003 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт и зубной кабинет в здании детского сада, пер. Школьный, д.2а | 0,022 |  |
|  |  |  | Квартиры (договор с Адм района) пер. Школьный 1-2 (комн.1), 1-2 (комн.2), 1-2 (комн.3), 1-6 |  |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Мира, д.8 | 0,0129 |  |
|  |  |  | пер. Школьный, д.1 | 0,0554 |  |
|  |  |  | пер. Школьный, д.3 | 0,0554 |  |
| 6 | с. Парзи, ул. Новая 2 |  | Здание детского сада ул. Школьная, 1 | 0,062 |  |
|  |  |  | Здание школы, ул. Школьная,3 | 0,127 |  |
|  |  |  | Здание спортзала | 0,079 |  |
|  |  |  | Здание столовой | 0,054 |  |
|  |  |  | Здание стрелкового тира | 0,008 |  |
|  |  |  | Здание мастерской, ул. Школьная, д.3 В | 0,045 |  |
|  |  |  | Помещения Администрации в здании больницы ул. Новая, д.11 | 0,01 |  |
|  |  |  | Помещения пожарного депо в здании хоз.корпуса, ул. Новая, д. 11 | 0,03 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение, ул. Новая, д.9 | 0,01 |  |
|  |  |  | Больница, ул. Новая, д.11 | 0,185 |  |
|  |  |  | магазин ООО "Калинка", ул. Новая, д.3 |  |  |
|  |  |  | магазин ООО "Ультра", ул. Новая, д.3 |  |  |
|  |  |  | Квартиры (договор с Адм района) Новая 1-1, Новая 1-2, Новая 1-10, Новая 1-12, Новая 1-15, Новая 1-16, Новая 9-2, Новая 9-6 |  |  |
|  |  |  | с. Парзи, ул. Новая, д.3 (договор с Адм района) |  |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.1 | 0,072217 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.3 | 0,127834 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.5 | 0,110208 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.7 | 0,126084 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.9 | 0,02566 |  |
|  |  |  | ул. Новая, д.17 | 0,008958 |  |
| 7 | д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной |  | Адм.здание, помещения клуба МБУ культуры "Центр КиТ" Садовая, 7 | 0,11 |  |
|  |  |  | Здание школы, Садовая, 9 (Дондыкарская СОШ) | 0,134 |  |
|  |  |  | Помещения библиотеки, Садовая, 7 | 0,006 |  |
|  |  |  | Помещения Администрации, ул. Садовая, д.7 | 0,003 |  |
|  |  |  | Помещения пожарного депо Садовая, 3 | 0,015 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение ул. Садовая, д.3 | 0,007 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт ул. Садовая, д.7 | 0,007 |  |
|  |  |  | Глазовское Райпо, ул. Садовая, 3 | 0,014 |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1 | 0,0846 |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Мира, д.1, кв.7 (договор с КЦСОН) |  |  |
| 8 | с. Золотарево, ул. Мира 1 «а» |  | Золотаревская НШДС основное здание (школа, детский сад, столовая) ул. Школьная, д.1а | 0,217 |  |
|  |  |  | Адм.здание МБУ культуры "Центр КиТ" д. Золотарево, ул. Советская, д.27 | 0,059 |  |
|  |  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Советская, д.24 | 0,019 |  |
|  |  |  | Помещение библиотеки, ул. Школьная, д.1а | 0,009 |  |
|  |  |  | Музей д. Золотарево, ул. Школьная, д.1а | 0,033 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение ул. Советская, д.27 | 0,026 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в административном здании, ул. Советская, д.27 | 0,012 |  |
|  |  |  | ПАО "Ростелеком", помещение ул. Советская, д.27 | 0,003 |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Советская, д.22 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан, ул. Советская, д.22, кв.8 (договор с КЦСОН) |  |  |
|  |  |  | Здание жилого дома для одиноких престарелых граждан ул. Советская, д.22 | 0,1054 |  |
|  |  |  | Население (МКД ул. Мира, д.1) | 0,1264 |  |
| 9 | д. Штанигурт ул. Глазовская 14 «г» |  | Магазин "Хлебосол", ул. Глазовская, д.6 | 0,007 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт, ул. Глазовская, 2а | 0,014 |  |
|  |  |  | Магазин Глазовское Райпо, ул. Глазовская, д.5 | 0,016 |  |
|  |  |  | ПАО "Ростелеком", помещение | 0,004 |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.2 | 0,1287 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.6 | 0,0411 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.8 | 0,0568 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.10 | 0,1065 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.12 | 0,1306 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.14 | 0,1274 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.14 В | 0,0056 |  |
|  |  |  | ул. Глазовская, д.16 |  |  |
| 10 | д.Адам, ул. Школьная, 1 «а» |  | Квартиры (договор с Адм района) Адам, ул. Весеняя, 3-2 |  |  |
|  |  |  | Население: |  |  |
|  |  |  | ул. Весенняя, д.2 |  |  |
|  |  |  | ул. Весенняя, д.3 |  |  |
|  |  |  | ул. Весенняя, д.4 |  |  |
|  |  |  | ул. Восточная, д.8 |  |  |
|  |  |  | ул. Восточная, д.15 |  |  |
| 11 | п. Дом отдыха Чепца |  | АО "РИР" филиал в г. Глазове |  |  |

Таблица 15.3. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Теплоком»

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | с. Люм, ул. Школьная 5 |  | Помещения школы, Люмская, 41 | 0,066 |  |
|  |  |  | Здание клуба, помещения библиотеки, Люмская, 41 | 0,006 |  |
|  |  |  | Здание клуба, Люмская, 41 | 0,085 |  |
|  |  |  | Помещения амбулатории, Люмская, 41 | 0,04 |  |
|  |  |  | Почтовое отделение, Люмская, 41 | 0,002 |  |
| 2 | д. Удмуртские Ключи, ул. Школьная 8 |  | Здание школы, Школьная, 4 | 0,121 |  |
|  |  |  | Пристрой к зданию школы (столовая), Школьная, 4 | 0,034 |  |
|  |  |  | Детский сад | 0,06 |  |
|  |  |  | Здание учебного комплекса машиноведения, Школьная, 4е | 0,012 |  |
| 3 | д. Гулеково, пер. Школьный |  | Здание школы, пер. Школьный, 22 | 0,051 |  |
|  |  |  | Столовая | 0,006 |  |
| 4 | д. Качкашур, ул. Центральная, 5 "е" |  | Здание школы, Центральная, 5 | 0,146 |  |
|  |  |  | Здание детского сада, Центральная, 5а | 0,129 |  |
|  |  |  | Здание Качкашурского ЦСДК, ул. Центральная, 3а | 0,114 |  |
|  |  |  | Фельдшерско-акушерский пункт в здании детского сада, Центральная, 5а (в договоре с МУЗ ГБ) | 0,012 |  |
|  |  |  | Помещения магазина РАЙПО | 0,019 |  |
| 5 | д. Чура, ул. Центральная 12 "в" |  | Здание школы, Центральная, 12а | 0,154 |  |
|  |  |  | Здание клуба МУК "Центр культуры и спорта "Дружба" (ул. Центральная, д.12а) | 0,03 |  |
| 6 | д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3 "а" |  | Помещения школы, Глазовская, 3 | 0,039 |  |
|  |  |  | Здание детского сада, ул. Глазовская, д.6а | 0,15 |  |
|  |  |  | Помещения библиотеки, Глазовская, 3 | 0,019 |  |
|  |  |  | Здание клуба, Глазовская, 3 | 0,154 |  |
| 7 | д. Пусошур, ул. Школьная, 1 "а" |  | Здание клуба, Школьная, 1 | 0,154 |  |
|  |  |  | Здание школы, Школьная, 3 | 0,217 |  |
|  |  |  | Пристрой к зданию школы, Школьная, 3 жилое здание | 0,064 |  |
|  |  |  | Здание, Школьная, 3б (школьный гараж) | 0,055 |  |
| 8 | д. Кочишево, ул. Ленина 35 "ж" |  | Здание клуба, Ленина, 35 | 0,135 |  |
|  |  |  | Здание детского сада, Ленина, 35а | 0,087 |  |
| 9 | д. Адам, ул. Школьная 1 "в" |  | Здание школы, Школьная, 1 | 0,124 |  |
|  |  |  | Здание столовой, Школьная, 2 | 0,022 |  |

Таблица 15.4. Характеристики отапливаемого фонда ООО «ЭнергоРезерв»

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а» |  | Помещение библиотеки, Мира, 22 | 0,004 |  |
|  |  |  | Помещения ФАП, Мира, 22 | 0,01 |  |
|  |  |  | Здание детского сада, Мира, 22 | 0,0733 |  |
| 2 | д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б» |  | Здание школы, Мира, 5 | 0,191 |  |
| 3 | д. Отогурт, ул. Кирова 38 |  | Помещения библиотеки, Кирова, 38 | 0,006 |  |
|  |  |  | Административное здание, Кирова, 38 | 0,049 |  |
|  |  |  | Помещения ФАП, Кирова, 38 | 0,016 |  |
|  |  |  | Помещения №3,4 Кирова, 38 Ростелеком | 0,002 |  |

Таблица 15.5. Характеристики отапливаемого фонда ООО «Теплоресурс»

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Адам, ул. Лесная, 1Б |  | ул. Советская, д.18 | 0,1259 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.16 | 0,0100 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.19 | 0,0376 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.16а | 0,0900 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.23 | 0,0175 |  |
|  |  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 10 | 0,1373 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 12 | 0,1228 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д. 21 | 0,0120 |  |
| 2 | с. Октябрьский, ул. Центральная, 23А |  | ул. Наговицына, д.3 | 0,0442 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.6а | 0,3769 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.21 | 0,0355 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.23 | 0,0470 |  |
|  |  |  | ул. Наговицына, д.1 | 0,0830 |  |
|  |  |  | ул. Наговицына, д.5 | 0,0028 |  |
|  |  |  | ООО "Октябрьский" | 0,5163 |  |
|  |  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.10 | 0,0462 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.2 | 0,0413 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.4 | 0,0683 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.6 | 0,0416 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.8 | 0,0678 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.12 | 0,0677 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.14 | 0,0412 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.16 | 0,0706 |  |
|  |  |  | ул. Наговицина, д.18 | 0,0698 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д7 | 0,0185 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д8 | 0,0317 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д9 | 0,0197 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д11 | 0,0239 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д12 | 0,0155 |  |
|  |  |  | ул. Наговицына, д. 3 | 0,0122 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д10 | 0,0253 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д16 | 0,0543 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д19 | 0,0122 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.1 | 0,0767 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.3 | 0,0767 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.4 | 0,0157 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.6 | 0,0105 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.3 | 0,0255 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.5 | 0,0346 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.9 | 0,0129 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.11 | 0,0353 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.13 | 0,0356 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.15 | 0,0307 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.17 | 0,0348 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.19 | 0,0327 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.21 | 0,0374 |  |
|  |  |  | ул. Советская, д.23 | 0,0375 |  |
|  |  |  | переулок Новый, д.2 | 0,0166 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.1 | 0,0689 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д. 2 | 0,0701 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д. 3 | 0,0631 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д. 4 | 0,0684 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д. 5 | 0,0682 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д. 6 | 0,0621 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.7 | 0,0379 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.8 | 0,0088 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.9 | 0,0389 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.10 | 0,0079 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.11 | 0,0389 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.14 | 0,0087 |  |
|  |  |  | ул. Полевая, д.16 | 0,0178 |  |
|  |  |  | ул. Центральная, д.18 | 0,0084 |  |
| 3 | с. Понино, ул. Первомайская, 23 |  | ул. Коммунальная, д.7 | 0,1287 |  |
|  |  |  | ул. Первомайская, д.22а | 0,0202 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.3 | 0,2308 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.2 | 0,3288 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.8а | 0,0081 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.12 | 0,0144 |  |
|  |  |  | МКД/жилые дома: |  |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.1 | 0,0421 |  |
|  |  |  | ул. Набережная, д.1 | 0,0830 |  |
|  |  |  | ул. Первомайская, д.2 | 0,0830 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.4 | 0,2461 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.8 | 0,0850 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.9 | 0,0450 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.11 | 0,0780 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.11 а | 0,0760 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д.16 | 0,0890 |  |
|  |  |  | ул. Коммунальная, д. 16 а | 0,0550 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.1 | 0,0680 |  |
|  |  |  | ул. Школьная, д.3 | 0,0460 |  |

Таблица 15.6. Характеристики отапливаемого фонда АО «РИР» филиал в г. Глазове

| № | Адрес теплоисточника | Год ввода в эксплуатацию котельной | Адрес объектов теплоснабжения (потребители) | Потребители т/энергии, нагрузки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление, Гкал/час | ГВС, Гкал/час (или м3) |
| 1 | д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б |  | ул. Глазовская, 2а (жилой 8-квартирный дом) | 0,05771 | 0,0316 |

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения.

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей и сооружений на них;

Таблица 16.1. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Техперевооружение котельной д. Трубашур в т.ч. ПИР | 2023г. | 8500 |
| Техперевооружение котельной с. Парзи в т.ч. ПИР | 2023г. | 8500 |
| Техперевооржение котельной д. Кожиль в т.ч. ПИР | 2024-2025гг. | 10400 |
| Техперевооржение котельной д. Штанигурт в т.ч. ПИР | 2025-2026гг. | 9500 |
| Техперевооржение котельной д. Золотаревов т.ч. ПИР | 2026г. | 5500 |
| Строительство газовой котельной д. Курегово в т.ч. ПИР | 2026-2027гг. | 9500 |
| Техперевооржение котельной п. Дом отдыха Чепца в т.ч. ПИР | 2023-2026гг. | 10300 |
| Строительство газовой котельной п. Дом отдыха Чепца для МКД №№ 1, 2, 3 в т.ч. ПИР | 2023-2024гг. | 7500 |
| Установка резервной твердотопливной транспортабельной котельной установки в т.ч. ПИР | 2025г. | 4000 |
| Строительство газовой котельной в д. Золотарево для МКД по ул. Совесткая 22 в т.ч. ПИР | 2026г. | 5000 |
| Техперевооружение котельной д. В.Слудка в т.ч. ПИР | 2025-2026гг. | 5000 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР | 2027г. | 500 |
| Техническое перевооружение котельной в с. Люм в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 5000 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Пусошур в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 7500 |
| Техническое перевооружение котельной в д. Качкашур ПИР | 2026-2027гг. | 5500 |
| Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №2 с горелочным устройством) | 2023г. | 1500 |
| Техперевооружение системы теплоснабжения (замена котла №3 с горелочным устройством) | 2024г. | 1500 |

Продолжение таблицы 16.1.

| Наименования мероприятия | Срок реализации | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (ПИР) | 2024г. | 1000 |
| Реконструкция тепловых сетей по ул. Гагарина д. Кожиль (СМР) | 2025г. | 15000 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Дзяктно по ул. Труда от котельной до водонапорной станции | 2025г. | 3000 |
| Капитальный ремонт тепловых сетей в с. Парзи на территории Школы | 2025г. | 3000 |
| Реконструкция сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в п. Дом отдыха Чепца, в т.ч. ПИР | 2024г. | 3500 |
| Строительство тепловой сети в д. В. Слудка, в т.ч. ПИР | 2026-2027гг. | 3750 |
| Строительство тепловой сети в д. Удмуртские Ключи ПИР | 2027г. | 200 |
| Строительство тепловой сети в с. Люм в том числе ПИР | 2026-2027гг. | 2200 |
| ИТОГО: | 2023-2027гг. | 136850 |

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения.

Мероприятия не требуются.

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения.

Документ разработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе разработки схемы теплоснабжения проведено объединение МО на территории Глазовского района в МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».

Таблица 18.1. Реестр изменений, включенных в разработанную схему теплоснабжения.

| № п/п | Разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Глава 1 | Зоны действия теплоснабжающих организации соответствуют зонам действия источников тепловой энергии входящих в эти зоны. Определены 5 технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения и включают в себя источники тепловой энергии. |
| 2 | Глава 2 | Базовый и перспективный уровень потребления тепла по котельным, с учетом перспективной застройки территории |
| 3 | Глава 3 | Разработана электронная модель системы теплоснабжения |
| 4 | Глава 4 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей, с учетом перспективной застройки территории. |
| 5 | Глава 5 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. |
| 6 | Глава 6 | Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей сформированы по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабжения, определяются расходы сетевой воды, объем сетей и теплопроводов и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы теплоснабжения, с учетом перспективной застройки территории. |
| 7 | Глава 7 | Перечень мероприятий по модернизации и техническом перевооружении источников тепловой энергии. |
| 8 | Глава 8 | Перечень мероприятий по модернизации и техническом перевооружении тепловых сетей. |
| 9 | Глава 9 | Система горячего водоснабжения – закрытая. |
| 10 | Глава 10 | Основным видом топлива для котельных является природный газ, каменный уголь. Существующие и перспективные балансы котельно-печного топлива источников тепловой энергии, с учетом перспективной застройки территории. |
| 11 | Глава 11 | На текущий момент эксплуатационная надежность тепловых сетей обеспечивалась за счет текущей ликвидации возникающих повреждений в тепловых сетях и недопущению их развития в серьезные аварии с тяжелыми последствиями. Сведения о нарушениях в подаче тепловой энергии отсутствуют. |
| 12 | Глава 12 | Предложения по величине необходимых инвестиций в техническое перевооружение и строительство источников тепла на каждом этапе планируемого периода. Объемы инвестиций в развитие системы теплоснабжения определены по укрупненным показателям на основании объектов-аналогов и должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. |
| 13 | Глава 13 | Индикаторами развития системы теплоснабжения являются: - повышение качества услуг теплоснабжения; - снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций; - снижение количества прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях и на источниках тепловой энергии - снижение потерь тепла при транспортировке по тепловым сетям; - повышение эффективности использования котельно-печного топлива. |
| 14 | Глава 14 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. Реализация рекомендуемых мероприятий позволит сократить потери тепловой энергии, повысить надежность эффективность использования котельно-печного топлива, а также повысить надежность теплоснабжения потребителей. Для актуализации изменения динамики тарифов принимается базовое значение тарифа на 2022 г. Тарифы утверждены Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики (Минстрой УР). |
| 15 | Глава 15 | Схемой теплоснабжения рекомендовано присвоение статуса ЕТО в зонах обслуживания следующих организаций, осуществляющих в настоящее время теплоснабжение: - 1 технологическая зона ООО «Свет». - 2 технологическая зона ООО «Теплоком». - 3 технологическая зона ООО «ЭнергоРезерв». - 4 технологическая зона ООО «Теплоресурс». - 5 технологическая зона АО «Русатом Инфраструктурные решения» (АО «РИР»). |
| 16 | Глава 16 | Основным направление развития системы централизованного теплоснабжения выбрано реализация мероприятий по сохранению существующей системы, с проведением работ по модернизации устаревшего оборудования и заменой ветхих участков тепловых сетей. |
| 17 | Глава 17 | Замечания поступившие при рассмотрении разработанной схемы теплоснабжения. |
| 18 | Глава 18 | В ходе разработки схемы теплоснабжения проведено объединение МО на территории Глазовского района в МО «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики». |

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 26.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Приказ Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»

- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (утв. Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667)

- Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

- Наладка тепловой сети от котельной с. Октябрьский, Центральная 17 "а"

Результаты наладочного расчета по котельной с. Октябрьский, Центральная 17 "а"

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД ул. Центральная, д.17 | 1 | 165,80 | 95 | 0,04 | 0 | 6,16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1,07 |

- Наладка тепловой сети от котельной с. Парзи, ул. Новая 2

Результаты наладочного расчета по котельной с. Парзи, ул. Новая 2

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Новая 17 | 2 | 181,75 | 95 | 0,01 | 0 | 3,69 | 1 | 0,00 | 0 | 22,76 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| Почтовое отделение | 2 | 183,00 | 95 | 0,01 | 0 | 4,92 | 1 | 0,00 | 0 | 22,48 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Ул. Новая 9 | 2 | 183,00 | 95 | 0,03 | 0 | 4,65 | 1 | 0,00 | 0 | 22,45 | 0,00 | 0,00 | 1,03 |
| Пождепо | 2 | 183,00 | 95 | 0,03 | 0 | 5,04 | 1 | 0,00 | 0 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| Здание мастерской, тир ул. Школ | 2 | 176,65 | 95 | 0,05 | 0 | 7,33 | 1 | 0,00 | 0 | 14,97 | 0,00 | 0,00 | 2,08 |
| Здание столовой | 2 | 179,19 | 95 | 0,05 | 0 | 7,58 | 1 | 0,00 | 0 | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 2,16 |
| Детский сад ул. Школьная, 1 | 2 | 175,98 | 95 | 0,06 | 0 | 7,95 | 1 | 0,00 | 0 | 15,42 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| Ул. Новая 1 | 2 | 182,36 | 95 | 0,07 | 0 | 7,83 | 1 | 0,00 | 0 | 22,20 | 0,00 | 0,00 | 2,89 |
| Здание спортзала | 2 | 178,42 | 95 | 0,08 | 0 | 9,04 | 1 | 0,00 | 0 | 14,93 | 0,00 | 0,00 | 3,16 |
| Ул. Новая д5 | 2 | 182,28 | 95 | 0,11 | 0 | 7,51 | 1 | 0,00 | 0 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| Ул. Новая 7 | 2 | 182,44 | 95 | 0,13 | 0 | 10,33 | 1 | 0,00 | 0 | 22,33 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| Здание школы, ул. Школьная,3 | 2 | 178,43 | 95 | 0,13 | 0 | 11,93 | 1 | 0,00 | 0 | 12,73 | 0,00 | 0,00 | 5,08 |
| Ул. Новая 3 | 2 | 182,11 | 95 | 0,13 | 0 | 10,37 | 1 | 0,00 | 0 | 22,62 | 0,00 | 0,00 | 5,11 |
| Больница, Администрация | 2 | 182,89 | 95 | 0,20 | 0 | 12,97 | 1 | 0,00 | 0 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Кочишево, ул. Ленина 35 "ж"

Результаты наладочного расчета по котельной д. Кочишево, ул. Ленина 35 "ж"

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 3 | 169,43 | 95 | 0,09 | 0 | 35,64 | 1 | 3,48 | 3,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 3,48 |
| Здание клуба, Ленина, 35 | 3 | 170,33 | 95 | 0,14 | 0 | 18,03 | 1 | 5,40 | 2,00 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 5,40 |

- Наладка тепловой сети от котельной с. Люм, ул. Школьная 5

Результаты наладочного расчета по котельной с. Люм, ул. Школьная 5

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 4 | 172,37 | 95 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 24,63 | 1 | 0,00 | 1,72 | 0,00 | 7,96 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Удмурские ключи, ул. Школьная д.8

Результаты наладочного расчета по котельной д. Удмурские ключи, ул. Школьная д.8

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мастерская | 5 | 160,00 | 95 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 4,99 | 1 | 0,00 | 3,71 | 0,00 | 0,48 |
| Столовая | 5 | 161,07 | 95 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 9,23 | 1 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 1,36 |
| Детский сад | 5 | 157,38 | 95 | 0,06 | 0 | 13,08 | 1 | 0,00 | 0 | 1,97 | 0,00 | 0,00 | 2,40 |
| Школа | 5 | 160,81 | 95 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 16,06 | 1 | 0,00 | 3,52 | 0,00 | 4,84 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Гулеково, пер. Школьный

Результаты наладочного расчета по котельной д. Удмурские ключи, Школьная д.8

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Столовая | 6 | 199,87 | 95 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 4,34 | 1 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,24 |
| Школа | 6 | 199,93 | 95 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 12,71 | 1 | 0,00 | 1,60 | 0,00 | 2,04 |

7.	Наладка тепловой сети от котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 "е

Результаты наладочного расчета по котельной д. Качкашур, ул. Центральная, 5 "е

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 1 | 7 | 147,19 | 95 | 0,01 | 0 | 4,11 | 1 | 0,00 | 0 | 7,49 | 0,00 | 0,00 | 0,46 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | 7 | 147,00 | 95 | 0,01 | 0 | 8,06 | 1 | 0,00 | 0 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,48 |
| РАЙПО | 7 | 147,92 | 95 | 0,02 | 0 | 5,16 | 1 | 0,00 | 0 | 8,18 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Клуб | 7 | 148,36 | 95 | 0,11 | 0 | 12,66 | 1 | 0,00 | 0 | 8,11 | 0,00 | 0,00 | 4,56 |
| Детский сад | 7 | 147,00 | 95 | 0,13 | 0 | 42,31 | 1 | 0,00 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 5,16 |
| Школа | 7 | 146,84 | 95 | 0,15 | 0 | 14,19 | 1 | 0,00 | 0 | 8,41 | 0,00 | 0,00 | 5,84 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Чура, ул. Центральная 12 в

Результаты наладочного расчета по котельной д. Чура, ул. Центральная 12 в

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУК "Центр культуры и спорта" | 8 | 160,94 | 95 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 8,37 | 1 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 1,20 |
| Школа | 8 | 161,43 | 95 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 19,84 | 1 | 0,00 | 2,45 | 0,00 | 6,16 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3а

Результаты наладочного расчета по котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская, 3а

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детский сад | 9 | 163,39 | 95 | 0,15 | 0 | 26,13 | 1 | 0,00 | 0 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| Школа, библиотека, клуб | 9 | 166,62 | 95 | 0,21 | 0 | 0,00 | 0 | 25,98 | 1 | 0,00 | 1,58 | 0,00 | 8,48 |

10.	Наладка тепловой сети от котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 "а"

Результаты наладочного расчета по котельной д. Пусошур, ул. Школьная, 1 "а"

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьный гараж | 10 | 192,96 | 95 | 0,06 | 0 | 11,42 | 1 | 0,00 | 0 | 2,84 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| Пристройка к школе | 10 | 194,53 | 95 | 0,06 | 0 | 0,00 | 0 | 12,07 | 1 | 0,00 | 3,09 | 0,00 | 2,56 |
| Дом культуры | 10 | 192,36 | 95 | 0,15 | 0 | 17,79 | 1 | 0,00 | 0 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 6,16 |
| Школа | 10 | 196,72 | 95 | 0,22 | 1 | 0,00 | 0 | 26,93 | 1 | 0,00 | 1,43 | 0,00 | 8,68 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Адам, ул. Школьная, 1 «а»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Адам, ул. Школьная, 1 «а»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Восточная, д.8 | 11 | 219,33 | 95 | 0,03 | 0 | 5,60 | 1 | 0,00 | 0 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 1,17 |
| ул. Весенняя, д.3 | 11 | 224,27 | 95 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 4,03 | 1 | 0,00 | 54,36 | 0,00 | 1,20 |
| ул. Весенняя, д.2 | 11 | 223,04 | 95 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0 | 4,07 | 1 | 0,00 | 54,13 | 0,00 | 1,22 |
| ул. Восточная, д.17 | 11 | 216,70 | 95 | 0,03 | 0 | 20,74 | 1 | 0,00 | 0 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 1,33 |
| ул. Весенняя, д.4 | 11 | 224,13 | 95 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0 | 4,97 | 1 | 0,00 | 54,97 | 0,00 | 1,83 |
| ул. Восточная, д.15 | 11 | 217,21 | 95 | 0,05 | 0 | 13,00 | 1 | 0,00 | 0 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Штанигурт, ул. Глазовская 14 «г»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАЙПО | 12 | 168,52 | 95 | 0,02 | 0 | 5,54 | 1 | 0,00 | 0 | 4,36 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| ул. Глазовская 2А ФАП | 12 | 168,25 | 95 | 0,02 | 0 | 10,52 | 1 | 0,00 | 0 | 0,34 | 0,00 | 0,00 | 0,64 |
| ул. Глазовская 6 | 12 | 169,40 | 95 | 0,05 | 0 | 12,20 | 1 | 0,00 | 0 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,92 |
| ул. Глазовская 8 | 12 | 170,58 | 95 | 0,06 | 0 | 12,78 | 1 | 0,00 | 0 | 1,93 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |
| ул. Глазовская 4, Ростелеком | 12 | 168,70 | 95 | 0,06 | 0 | 13,85 | 1 | 0,00 | 0 | 1,61 | 0,00 | 0,00 | 2,43 |
| ул. Глазовская 10 | 12 | 168,55 | 95 | 0,11 | 0 | 16,62 | 1 | 0,00 | 0 | 2,38 | 0,00 | 0,00 | 4,26 |
| ул. Глазовская 2 | 12 | 168,43 | 95 | 0,13 | 0 | 43,95 | 1 | 0,00 | 0 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| ул. Глазовская 12 | 12 | 168,68 | 95 | 0,13 | 0 | 17,24 | 1 | 0,00 | 0 | 3,09 | 0,00 | 0,00 | 5,22 |
| ул. Глазовская 14 | 12 | 167,97 | 95 | 0,13 | 0 | 14,68 | 1 | 0,00 | 0 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 5,32 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Курегово, ул. Мира 8 «а»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Мира д.8 | 13 | 193,88 | 95 | 0,01 | 0 | 3,91 | 1 | 0,00 | 0 | 11,43 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| пер. Школьный, д.1 | 13 | 202,29 | 95 | 0,06 | 0 | 8,06 | 1 | 0,00 | 0 | 11,65 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| пер. Школьный, д.3 | 13 | 203,75 | 95 | 0,06 | 0 | 8,63 | 1 | 0,00 | 0 | 8,85 | 0,00 | 0,00 | 2,22 |
| ЦСДК | 13 | 204,80 | 95 | 0,14 | 0 | 14,54 | 1 | 0,00 | 0 | 7,22 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| Здание детского сада, пер. Школ | 13 | 206,71 | 95 | 0,20 | 0 | 22,63 | 1 | 0,00 | 0 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| Здание школы, пер. Школьный, 1а | 13 | 204,83 | 95 | 0,31 | 0 | 22,92 | 1 | 0,00 | 0 | 5,47 | 0,00 | 0,00 | 12,28 |

- Наладка тепловой сети от котельной с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

Результаты наладочного расчета по котельной с. Золотарево, ул. Мира 1 «а»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магазин Глазовское Райпо | 14 | 211,70 | 95 | 0,02 | 0 | 6,38 | 1 | 0,00 | 0 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,76 |
| Адм.здание МБУ культуры | 14 | 214,39 | 95 | 0,10 | 0 | 14,62 | 1 | 0,00 | 0 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| Здание жилого дома для одиноких | 14 | 212,00 | 95 | 0,11 | 0 | 15,84 | 1 | 0,00 | 0 | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 4,22 |
| МКД ул. Мира, д.1 | 14 | 211,98 | 95 | 0,13 | 0 | 16,81 | 1 | 0,00 | 0 | 3,21 | 0,00 | 0,00 | 5,06 |
| Золотаревская НШДС основное здание | 14 | 215,43 | 95 | 0,26 | 0 | 25,85 | 1 | 0,00 | 0 | 2,41 | 0,00 | 0,00 | 10,36 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Кожиль, ул. Кировская 56 «а»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Кировская, д.76 | 15 | 166,52 | 95 | 0,00 | 0 | 4,61 | 1 | 0,00 | 0 | 11,48 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| ул. Кировская, д.64 | 15 | 160,06 | 95 | 0,00 | 0 | 7,63 | 1 | 0,00 | 0 | 10,70 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| ул. Кировская, д.74 | 15 | 163,72 | 95 | 0,00 | 0 | 5,80 | 1 | 0,00 | 0 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| ул. Кировская, д.78 | 15 | 167,50 | 95 | 0,00 | 0 | 3,36 | 1 | 0,00 | 0 | 11,49 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| ул. Кировская, д.70А | 15 | 162,27 | 95 | 0,00 | 0 | 4,23 | 1 | 0,00 | 0 | 11,45 | 0,00 | 0,00 | 0,17 |
| ул.Кировская, д.58 | 15 | 159,21 | 95 | 0,01 | 0 | 3,34 | 1 | 0,00 | 0 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,23 |
| Магазин | 15 | 163,82 | 95 | 0,02 | 0 | 4,61 | 1 | 0,00 | 0 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| ФАП | 15 | 157,95 | 95 | 0,02 | 0 | 4,57 | 1 | 0,00 | 0 | 10,56 | 0,00 | 0,00 | 0,68 |
| СПК "Кожильский" Гагарина, 2в | 15 | 166,10 | 95 | 0,02 | 0 | 5,07 | 1 | 0,00 | 0 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,80 |
| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| Райпо | 15 | 162,95 | 95 | 0,03 | 0 | 6,00 | 1 | 0,00 | 0 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 1,16 |
| СПК "Кожильский" гараж для К-7 | 15 | 158,90 | 95 | 0,04 | 0 | 7,04 | 1 | 0,00 | 0 | 12,05 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| СПК "Кожильский" Гагарина, 2б | 15 | 159,34 | 95 | 0,04 | 0 | 7,04 | 1 | 0,00 | 0 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 1,72 |
| Мастерская | 15 | 160,39 | 95 | 0,05 | 0 | 7,17 | 1 | 0,00 | 0 | 12,25 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| Пождепо | 15 | 167,59 | 95 | 0,06 | 0 | 8,37 | 1 | 0,00 | 0 | 11,37 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| Детский сад | 15 | 167,37 | 95 | 0,07 | 0 | 10,43 | 1 | 0,00 | 0 | 7,40 | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| Молочный цех | 15 | 164,88 | 95 | 0,07 | 0 | 9,80 | 1 | 0,00 | 0 | 9,49 | 0,00 | 0,00 | 2,96 |
| ул. Гагарина, д.5 | 15 | 170,67 | 95 | 0,07 | 0 | 10,68 | 1 | 0,00 | 0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 2,99 |
| ул. Гагарина, д.4 | 15 | 169,58 | 95 | 0,08 | 0 | 10,46 | 1 | 0,00 | 0 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 3,09 |
| ул. Гагарина, д.6 | 15 | 169,24 | 95 | 0,11 | 0 | 12,50 | 1 | 0,00 | 0 | 8,01 | 0,00 | 0,00 | 4,42 |
| ул. Гагарина, д.9 | 15 | 175,79 | 95 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 13,71 | 1 | 0,00 | 6,93 | 0,00 | 4,95 |
| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| ул. Гагарина, д.8 | 15 | 173,26 | 95 | 0,12 | 0 | 13,75 | 1 | 0,00 | 0 | 6,87 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
| ул. Гагарина, д.10 | 15 | 177,28 | 95 | 0,12 | 0 | 0,00 | 0 | 13,84 | 1 | 0,00 | 6,77 | 0,00 | 4,98 |
| ул. Гагарина, д.7 | 15 | 169,60 | 95 | 0,12 | 0 | 16,75 | 1 | 0,00 | 0 | 3,16 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| СПК "Кожильский" адм.здание | 15 | 162,62 | 95 | 0,14 | 0 | 13,64 | 1 | 0,00 | 0 | 9,32 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Адам, ул. Школьная 1 "в"

Результаты наладочного расчета по котельной д. Адам, ул. Школьная 1 "в"

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здание школы, Школьная, 1 | 16 | 225,75 | 95 | 0,15 | 0 | 0,00 | 0 | 23,94 | 1 | 0,00 | 1,04 | 0,00 | 5,84 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12

Результаты наладочного расчета по котельной д. Трубашур, в 85 м. на северо-запад от ул. Школьная 12

| Наименование узла |  | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Центральная, д.12 |  | 17 |  | 183,93 |  | 95 |  | 0,01 |  | 0 |  | 3,90 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 9,18 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,46 |
| ул. Школьная, д.8 |  | 17 |  | 178,39 |  | 95 |  | 0,04 |  | 0 |  | 6,71 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 14,14 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,69 |
| ул. Школьная, д.14 |  | 17 |  | 176,61 |  | 95 |  | 0,04 |  | 0 |  | 5,47 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 33,39 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,73 |
| ул. Школьная, д.6 |  | 17 |  | 179,74 |  | 95 |  | 0,05 |  | 0 |  | 7,01 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 13,81 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,82 |
| ул. Школьная, д.4 |  | 17 |  | 181,38 |  | 95 |  | 0,05 |  | 0 |  | 20,65 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,83 |
| ул. Школьная, д.2 |  | 17 |  | 182,39 |  | 95 |  | 0,05 |  | 0 |  | 20,65 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 0,19 |  | 0,00 |  | 0,00 | 1,83 |
| ул.Центральная, д.1в |  | 17 |  | 184,91 |  | 95 |  | 0,06 |  | 0 |  | 6,27 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 35,76 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,35 |
| ул.Центральная, д.1а |  | 17 |  | 187,15 |  | 95 |  | 0,06 |  | 0 |  | 6,56 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 31,32 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,41 |
| ул.Центральная, д.1б |  | 17 |  | 185,75 |  | 95 |  | 0,06 |  | 0 |  | 6,58 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 31,86 |  | 0,00 |  | 0,00 | 2,44 |
| ул. Центральная, д.7 (МКД с маг |  | 17 |  | 188,37 |  | 95 |  | 0,08 |  | 0 |  | 8,21 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 22,49 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,19 |
| ул. Центральная д.1 |  | 17 |  | 188,71 |  | 95 |  | 0,09 |  | 0 |  | 8,93 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 21,31 |  | 0,00 |  | 0,00 | 3,68 |
| Наименование узла | Номер источника |  | Геодезическая отметка, м |  | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C |  | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |  | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч |  | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм |  | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт |  | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм |  | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт |  | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м |  | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м |  | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч |  | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| ул. Центральная, д.3 | 17 |  | 185,82 |  | 95 |  | 0,09 |  | 0 |  | 7,91 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 35,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 3,70 |
| Здание клуба МУК «Центр культуры» | 17 |  | 188,88 |  | 95 |  | 0,10 |  | 0 |  | 9,76 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 18,36 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 4,08 |
| КЦСОН | 17 |  | 181,09 |  | 95 |  | 0,29 |  | 0 |  | 14,23 |  | 1 |  | 0,00 |  | 0 |  | 33,66 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 11,74 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

Результаты наладочного расчета по котельной д. Верхняя Слудка, на расстоянии 50 м от действующей котельной

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Глазовское Райпо, Садовая, 3 | 18 | 208,26 | 95 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 12,28 | 1 | 0,00 | 0,91 | 0,00 | 1,44 |
| Здание жилого дома для одиноких | 18 | 208,67 | 95 | 0,08 | 0 | 0,00 | 0 | 27,11 | 1 | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 3,38 |
| Помещения Администрации | 18 | 209,31 | 95 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 19,03 | 1 | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 5,04 |
| Здание школы, Садовая, 9 | 18 | 209,41 | 95 | 0,13 | 0 | 0,00 | 0 | 19,86 | 1 | 0,00 | 1,85 | 0,00 | 5,36 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 5 «б»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школа | 19 | 213,39 | 95 | 0,19 | 0 | 22,09 | 1 | 0,00 | 0 | 2,45 | 0,00 | 0,00 | 7,64 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

Результаты наладочного расчета по котельной д. Дондыкар, ул. Мира 20 «а»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Помещения ФАП, Мира, 22 | 20 | 195,79 | 95 | 0,09 | 0 | 0,00 | 0 | 14,80 | 1 | 0,00 | 2,54 | 0,00 | 3,49 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Отогурт, ул. Кирова 38

Результаты наладочного расчета по котельной д. Отогурт, ул. Кирова 38

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административное здание, Киров | 21 | 217,72 | 95 | 0,07 | 0 | 0,00 | 0 | 17,02 | 1 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 2,92 |

22.	Наладка тепловой сети от котельной с. Октябрьский ул. Центральная

Результаты наладочного расчета по котельной с. Октябрьский ул. Центральная

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гараж школьный | 22 | 187,19 | 95 | 0,00 | 0 | 3,11 | 1 | 0,00 | 0 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 0,11 |
| Полевая 10 | 22 | 178,05 | 95 | 0,01 | 0 | 5,07 | 1 | 0,00 | 0 | 13,84 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| Центральная 18 | 22 | 174,83 | 95 | 0,01 | 0 | 3,68 | 1 | 0,00 | 0 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,34 |
| Полевая 14 | 22 | 178,90 | 95 | 0,01 | 0 | 3,06 | 1 | 0,00 | 0 | 13,83 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Полевая 8 | 22 | 178,01 | 95 | 0,01 | 0 | 3,08 | 1 | 0,00 | 0 | 13,86 | 0,00 | 0,00 | 0,35 |
| Пушкина 30 | 22 | 184,87 | 95 | 0,01 | 0 | 3,46 | 1 | 0,00 | 0 | 11,17 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| Школьная 6 | 22 | 188,82 | 95 | 0,01 | 0 | 3,37 | 1 | 0,00 | 0 | 13,72 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| Центральная 19 | 22 | 175,94 | 95 | 0,01 | 0 | 4,42 | 1 | 0,00 | 0 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Центральная 20 | 22 | 175,34 | 95 | 0,01 | 0 | 4,42 | 1 | 0,00 | 0 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 0,49 |
| Советская 9 | 22 | 180,74 | 95 | 0,01 | 0 | 4,29 | 1 | 0,00 | 0 | 7,88 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| Холодильник | 22 | 177,82 | 95 | 0,02 | 0 | 4,38 | 1 | 0,00 | 0 | 9,80 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 12 | 22 | 175,70 | 95 | 0,02 | 0 | 5,23 | 1 | 0,00 | 0 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,62 |
| Школьная 4 | 22 | 185,99 | 95 | 0,02 | 0 | 4,13 | 1 | 0,00 | 0 | 13,53 | 0,00 | 0,00 | 0,63 |
| Новый переулок 2 | 22 | 180,67 | 95 | 0,02 | 0 | 4,22 | 1 | 0,00 | 0 | 13,89 | 0,00 | 0,00 | 0,66 |
| Полевая 16 | 22 | 179,57 | 95 | 0,02 | 0 | 4,38 | 1 | 0,00 | 0 | 13,77 | 0,00 | 0,00 | 0,71 |
| Центральная 7 | 22 | 171,40 | 95 | 0,02 | 0 | 10,35 | 1 | 0,00 | 0 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| Магазин | 22 | 174,62 | 95 | 0,02 | 0 | 5,24 | 1 | 0,00 | 0 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| Центральная 9 | 22 | 173,61 | 95 | 0,02 | 0 | 7,70 | 1 | 0,00 | 0 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,79 |
| Центральная 11 | 22 | 175,70 | 95 | 0,02 | 0 | 7,26 | 1 | 0,00 | 0 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| Центральная 10 | 22 | 174,75 | 95 | 0,03 | 0 | 8,22 | 1 | 0,00 | 0 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 1,01 |
| Советская 3 | 22 | 178,94 | 95 | 0,03 | 0 | 7,46 | 1 | 0,00 | 0 | 3,36 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |
| Советская 1 | 22 | 178,28 | 95 | 0,03 | 0 | 7,41 | 1 | 0,00 | 0 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 1,02 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Центральная 16/2 | 22 | 173,91 | 95 | 0,03 | 0 | 7,03 | 1 | 0,00 | 0 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| Центральная 16/1 | 22 | 173,76 | 95 | 0,03 | 0 | 7,03 | 1 | 0,00 | 0 | 5,07 | 0,00 | 0,00 | 1,11 |
| Советская 15 | 22 | 183,19 | 95 | 0,03 | 0 | 6,55 | 1 | 0,00 | 0 | 8,20 | 0,00 | 0,00 | 1,23 |
| Центральная 8 | 22 | 172,23 | 95 | 0,03 | 0 | 11,65 | 1 | 0,00 | 0 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 1,27 |
| Советская 19 | 22 | 184,85 | 95 | 0,03 | 0 | 6,50 | 1 | 0,00 | 0 | 9,60 | 0,00 | 0,00 | 1,31 |
| Советская 7 | 22 | 179,64 | 95 | 0,03 | 0 | 7,06 | 1 | 0,00 | 0 | 7,71 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| Советская 5 | 22 | 179,22 | 95 | 0,03 | 0 | 8,91 | 1 | 0,00 | 0 | 3,04 | 0,00 | 0,00 | 1,38 |
| Советская 17 | 22 | 184,37 | 95 | 0,03 | 0 | 6,84 | 1 | 0,00 | 0 | 8,87 | 0,00 | 0,00 | 1,39 |
| Советская 11 | 22 | 181,51 | 95 | 0,04 | 0 | 7,15 | 1 | 0,00 | 0 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 1,41 |
| Центральная 21 | 22 | 180,77 | 95 | 0,04 | 0 | 5,91 | 1 | 0,00 | 0 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| Советская 13 | 22 | 182,28 | 95 | 0,04 | 0 | 7,14 | 1 | 0,00 | 0 | 7,81 | 0,00 | 0,00 | 1,42 |
| Советская 21 | 22 | 185,26 | 95 | 0,04 | 0 | 6,80 | 1 | 0,00 | 0 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская 23 | 22 | 185,43 | 95 | 0,04 | 0 | 6,61 | 1 | 0,00 | 0 | 11,82 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| Полевая 7 | 22 | 177,93 | 95 | 0,04 | 0 | 8,50 | 1 | 0,00 | 0 | 4,41 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| Полевая 9 | 22 | 177,59 | 95 | 0,04 | 0 | 9,69 | 1 | 0,00 | 0 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| Полевая 11 | 22 | 177,23 | 95 | 0,04 | 0 | 9,08 | 1 | 0,00 | 0 | 3,57 | 0,00 | 0,00 | 1,56 |
| Старая контора | 22 | 183,45 | 95 | 0,04 | 0 | 6,88 | 1 | 0,00 | 0 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| Наговицина 14 | 22 | 181,84 | 95 | 0,04 | 0 | 6,83 | 1 | 0,00 | 0 | 12,50 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| Наговицина 4 | 22 | 184,26 | 95 | 0,04 | 0 | 6,57 | 1 | 0,00 | 0 | 14,64 | 0,00 | 0,00 | 1,65 |
| Наговицина 6 | 22 | 183,80 | 95 | 0,04 | 0 | 6,51 | 1 | 0,00 | 0 | 15,44 | 0,00 | 0,00 | 1,66 |
| Наговицина д.3 | 22 | 175,13 | 95 | 0,04 | 0 | 8,14 | 1 | 0,00 | 0 | 7,11 | 0,00 | 0,00 | 1,77 |
| Наговицина 10 | 22 | 181,98 | 95 | 0,05 | 0 | 6,95 | 1 | 0,00 | 0 | 14,60 | 0,00 | 0,00 | 1,85 |
| Центральная 23 | 22 | 182,94 | 95 | 0,05 | 0 | 7,13 | 1 | 0,00 | 0 | 13,69 | 0,00 | 0,00 | 1,88 |
| энергослужба | 22 | 175,55 | 95 | 0,05 | 0 | 8,07 | 1 | 0,00 | 0 | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полевая 6 | 22 | 178,63 | 95 | 0,06 | 0 | 29,48 | 1 | 0,00 | 0 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 2,48 |
| Полевая 3 | 22 | 177,62 | 95 | 0,06 | 0 | 12,59 | 1 | 0,00 | 0 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,52 |
| Наговицина 12 | 22 | 181,98 | 95 | 0,07 | 0 | 8,73 | 1 | 0,00 | 0 | 12,64 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| Наговицина 8 | 22 | 182,85 | 95 | 0,07 | 0 | 8,72 | 1 | 0,00 | 0 | 12,74 | 0,00 | 0,00 | 2,71 |
| Полевая 5 | 22 | 177,64 | 95 | 0,07 | 0 | 14,53 | 1 | 0,00 | 0 | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| Наговицина 4 | 22 | 184,29 | 95 | 0,07 | 0 | 8,73 | 1 | 0,00 | 0 | 12,86 | 0,00 | 0,00 | 2,73 |
| Полевая 4 | 22 | 178,76 | 95 | 0,07 | 0 | 18,22 | 1 | 0,00 | 0 | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 2,74 |
| Полевая 1 | 22 | 176,53 | 95 | 0,07 | 0 | 10,24 | 1 | 0,00 | 0 | 6,90 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| Наговицина 18 | 22 | 179,74 | 95 | 0,07 | 0 | 10,29 | 1 | 0,00 | 0 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 2,79 |
| Полевая 2 | 22 | 178,03 | 95 | 0,07 | 0 | 12,18 | 1 | 0,00 | 0 | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 2,80 |
| Наговицина 16 | 22 | 180,30 | 95 | 0,07 | 0 | 10,44 | 1 | 0,00 | 0 | 6,70 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| Школьная 3 | 22 | 186,64 | 95 | 0,08 | 0 | 10,66 | 1 | 0,00 | 0 | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Школьная 1 | 22 | 186,02 | 95 | 0,08 | 0 | 10,26 | 1 | 0,00 | 0 | 8,50 | 0,00 | 0,00 | 3,07 |
| Нагоницина 1 | 22 | 184,00 | 95 | 0,08 | 0 | 9,10 | 1 | 0,00 | 0 | 16,07 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| Школьная 12 | 22 | 184,00 | 95 | 0,19 | 0 | 15,12 | 1 | 0,00 | 0 | 10,48 | 0,00 | 0,00 | 7,40 |
| Школьная 6А | 22 | 189,02 | 95 | 0,38 | 0 | 20,15 | 1 | 0,00 | 0 | 13,80 | 0,00 | 0,00 | 15,08 |
| ООО Октябрьский | 22 | 180,10 | 95 | 0,52 | 0 | 21,74 | 1 | 0,00 | 0 | 19,09 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |

- Наладка тепловой сети от котельной с. Понино, ул. Первомайская, 23

Результаты наладочного расчета по котельной с. Понино, ул. Первомайская, 23

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Коммунальная, д.11 а | 23 | 175,67 | 95 | 0,08 | 0 | 9,26 | 1 | 0,00 | 0 | 12,57 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| ул.Коммунальная, д.11 | 23 | 178,36 | 95 | 0,08 | 0 | 8,91 | 1 | 0,00 | 0 | 15,48 | 0,00 | 0,00 | 3,12 |
| ул.Первомайская, д.2 | 23 | 160,05 | 95 | 0,08 | 0 | 9,66 | 1 | 0,00 | 0 | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| ул. Набережная, д.1 | 23 | 159,89 | 95 | 0,08 | 0 | 9,81 | 1 | 0,00 | 0 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 3,32 |
| ул.Коммунальная, д.8 | 23 | 172,45 | 95 | 0,09 | 0 | 9,27 | 1 | 0,00 | 0 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |
| ул.Коммунальная, д.16 | 23 | 178,75 | 95 | 0,09 | 0 | 9,33 | 1 | 0,00 | 0 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| ул. Школьная 2.2 | 23 | 184,20 | 95 | 0,12 | 0 | 10,56 | 1 | 0,00 | 0 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 4,60 |
| ул.Коммунальная, д.7 | 23 | 176,61 | 95 | 0,13 | 0 | 11,40 | 1 | 0,00 | 0 | 15,67 | 0,00 | 0,00 | 5,15 |
| Школьная 2.1 | 23 | 180,03 | 95 | 0,21 | 0 | 14,38 | 1 | 0,00 | 0 | 17,07 | 0,00 | 0,00 | 8,55 |
| ул.Коммунальная, д.3 | 23 | 172,92 | 95 | 0,23 | 0 | 15,53 | 1 | 0,00 | 0 | 14,67 | 0,00 | 0,00 | 9,23 |
| ул. Коммунальная, д.4 | 23 | 165,86 | 95 | 0,25 | 0 | 16,13 | 1 | 0,00 | 0 | 14,31 | 0,00 | 0,00 | 9,84 |
| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| ул.Коммунальная, д.8а | 23 | 174,27 | 95 | 0,01 | 0 | 4,18 | 1 | 0,00 | 0 | 16,42 | 0,00 | 0,00 | 0,32 |
| ул.Коммунальная, д.12 | 23 | 175,45 | 95 | 0,01 | 0 | 3,77 | 1 | 0,00 | 0 | 16,41 | 0,00 | 0,00 | 0,58 |
| ул.Первомайская, д.22а | 23 | 176,03 | 95 | 0,02 | 0 | 4,42 | 1 | 0,00 | 0 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,81 |
| ул. Коммунальная д.1 | 23 | 167,88 | 95 | 0,04 | 0 | 6,57 | 1 | 0,00 | 0 | 15,27 | 0,00 | 0,00 | 1,68 |
| ул. Коммунальная, д.9 | 23 | 177,49 | 95 | 0,05 | 0 | 6,64 | 1 | 0,00 | 0 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
| ул. Школьная 3 | 23 | 187,10 | 95 | 0,05 | 0 | 6,98 | 1 | 0,00 | 0 | 14,25 | 0,00 | 0,00 | 1,84 |
| ул. Коммунальная, д. 16 а | 23 | 178,03 | 95 | 0,06 | 0 | 7,34 | 1 | 0,00 | 0 | 16,70 | 0,00 | 0,00 | 2,20 |
| ул. Школьная 1 | 23 | 186,67 | 95 | 0,07 | 0 | 8,49 | 1 | 0,00 | 0 | 14,22 | 0,00 | 0,00 | 2,72 |

- Наладка тепловой сети от котельной д. Адам, ул. Лесная 1Б

Результаты наладочного расчета по котельной д. Адам, ул. Лесная 1Б

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская 16 | 24 | 212,73 | 95 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 5,23 | 1 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 0,40 |
| ул. Советская 21 | 24 | 212,46 | 95 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0 | 5,55 | 1 | 0,00 | 2,43 | 0,00 | 0,48 |
| ул. Советская 23 | 24 | 213,81 | 95 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0 | 6,84 | 1 | 0,00 | 2,24 | 0,00 | 0,70 |
| ул. Советская 19 | 24 | 212,03 | 95 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0 | 9,59 | 1 | 0,00 | 2,67 | 0,00 | 1,50 |
| ул. Советская 16А | 24 | 211,25 | 95 | 0,09 | 0 | 17,13 | 1 | 0,00 | 0 | 1,51 | 0,00 | 0,00 | 3,60 |
| ул.Советская д.12 | 24 | 208,90 | 95 | 0,12 | 0 | 19,42 | 1 | 0,00 | 0 | 1,70 | 0,00 | 0,00 | 4,91 |
| ул. Советская 18 | 24 | 211,25 | 95 | 0,13 | 0 | 21,73 | 1 | 0,00 | 0 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 5,04 |
| ул.Советская д.10 | 24 | 209,57 | 95 | 0,14 | 0 | 18,50 | 1 | 0,00 | 0 | 2,58 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |

- Наладка тепловой сети от котельной с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

Результаты наладочного расчета по котельной с. Дзякино, ул. Труда 12 «б»

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советская, д.13 | 25 | 145,30 | 95 | 0,01 | 0 | 5,72 | 1 | 0,00 | 0 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,52 |
| Магазин Глазовское Райпо, ул.С | 25 | 146,94 | 95 | 0,02 | 0 | 4,93 | 1 | 0,00 | 0 | 6,08 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| ул. Новая 1 | 25 | 144,53 | 95 | 0,02 | 0 | 4,46 | 1 | 0,00 | 0 | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| ул. Новая 2 | 25 | 144,65 | 95 | 0,02 | 0 | 4,47 | 1 | 0,00 | 0 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,72 |
| ул. Труда 4 | 25 | 143,95 | 95 | 0,02 | 0 | 4,39 | 1 | 0,00 | 0 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| ул. Новая 4 | 25 | 145,02 | 95 | 0,02 | 0 | 4,50 | 1 | 0,00 | 0 | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,73 |
| ул. Новая 3 | 25 | 144,88 | 95 | 0,02 | 0 | 4,53 | 1 | 0,00 | 0 | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 0,74 |
| Профилакторий, ул.Труда, д.2 | 25 | 147,00 | 95 | 0,04 | 0 | 7,47 | 1 | 0,00 | 0 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 1,52 |
| ул. Торфяная 3 | 25 | 143,65 | 95 | 0,04 | 0 | 8,34 | 1 | 0,00 | 0 | 5,22 | 0,00 | 0,00 | 1,59 |
| ул. Советская д.11 а | 25 | 145,25 | 95 | 0,04 | 0 | 8,94 | 1 | 0,00 | 0 | 3,98 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
| ул. Советская, д.13А | 25 | 145,13 | 95 | 0,05 | 0 | 11,29 | 1 | 0,00 | 0 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| ул. Труда, д. 1 | 25 | 145,93 | 95 | 0,05 | 0 | 8,86 | 1 | 0,00 | 0 | 7,41 | 0,00 | 0,00 | 2,14 |
| ул. Советская, д. 1 | 25 | 143,77 | 95 | 0,06 | 0 | 9,98 | 1 | 0,00 | 0 | 5,24 | 0,00 | 0,00 | 2,28 |
| ул. Советская 4 | 25 | 145,03 | 95 | 0,06 | 0 | 8,99 | 1 | 0,00 | 0 | 8,34 | 0,00 | 0,00 | 2,33 |
| ул. Советская 2 | 25 | 144,16 | 95 | 0,06 | 0 | 9,54 | 1 | 0,00 | 0 | 6,68 | 0,00 | 0,00 | 2,35 |
| Здание клуба МУК "Центр культу | 25 | 145,95 | 95 | 0,06 | 0 | 8,17 | 1 | 0,00 | 0 | 12,51 | 0,00 | 0,00 | 2,36 |
| ул. Торфяная 8 | 25 | 143,01 | 95 | 0,06 | 0 | 10,52 | 1 | 0,00 | 0 | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 2,37 |
| ул. Советская 6 | 25 | 146,11 | 95 | 0,06 | 0 | 8,92 | 1 | 0,00 | 0 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 2,44 |
| Больница, ул.Труда, д.2 | 25 | 146,85 | 95 | 0,08 | 0 | 10,80 | 1 | 0,00 | 0 | 6,79 | 0,00 | 0,00 | 3,04 |
| ул. Советская 12 | 25 | 146,50 | 95 | 0,09 | 0 | 12,39 | 1 | 0,00 | 0 | 5,37 | 0,00 | 0,00 | 3,56 |
| ул. Торфяная 4 | 25 | 144,00 | 95 | 0,09 | 0 | 14,84 | 1 | 0,00 | 0 | 2,77 | 0,00 | 0,00 | 3,66 |
| ул. Советская 3 | 25 | 145,26 | 95 | 0,09 | 0 | 10,61 | 1 | 0,00 | 0 | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 3,70 |

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Торфяная | 25 | 144,09 | 95 | 0,11 | 0 | 47,20 | 1 | 0,00 | 0 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 4,25 |
| ул. Торфяная 12 | 25 | 141,52 | 95 | 0,11 | 0 | 11,44 | 1 | 0,00 | 0 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 4,52 |
| ул. Труда д. 10 (Пожарное Депо | 25 | 143,78 | 95 | 0,12 | 0 | 10,04 | 1 | 0,00 | 0 | 23,24 | 0,00 | 0,00 | 4,86 |
| ул. Торфяная 7 | 25 | 142,34 | 95 | 0,12 | 0 | 11,93 | 1 | 0,00 | 0 | 12,04 | 0,00 | 0,00 | 4,94 |
| МОУ "Дзякинская СОШ" здание шк | 25 | 144,00 | 95 | 0,23 | 0 | 25,89 | 1 | 0,00 | 0 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 9,28 |

26.	Наладка тепловой сети от котельной д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б

Результаты наладочного расчета по котельной д. Солдырь, ул. Глазовская, 2б

| Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная темп. сет. воды на входе в потреб.,°C | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Расчетная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Диаметр шайбы на под. тр-де перед СО, мм | Количество шайб на под. тр-де перед СО, шт | Диаметр шайбы на обр. тр-де после СО, мм | Количество шайб на обр. тр-де после СО, шт | Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м | Потеpи напоpа на шайбе обp.тp-да после СО, м | Расход сетевой воды на ГВС, т/ч | Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Глазовская, 2а ГВС (жилой 8-кв) | 26 | 211,34 | 60 | 0 | 0,0316 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,00 |
| Служ-быт корпус | 26 | 211,27 | 60 | 0 | 0,0045 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |
| Станция ДХ ГВС | 26 | 212,29 | 60 | 0 | 0,003 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 |
| Горизонтальные отстойники | 26 | 211,16 | 95 | 0,00 | 0 | 3,02 | 1 | 0,00 | 0 | 17,58 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Станция ДХ | 26 | 212,35 | 95 | 0,03 | 0 | 5,34 | 1 | 0,00 | 0 | 17,78 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| ул. Глазовская, 2а (жилой 8-кв) | 26 | 211,53 | 95 | 0,06 | 0 | 7,96 | 1 | 0,00 | 0 | 13,28 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| Служ-быт корпус | 26 | 211,31 | 95 | 0,09 | 0 | 9,03 | 1 | 0,00 | 0 | 17,43 | 0,00 | 0,00 | 3,40 |